## B1 Tabel risico-analyse
Inventarisatie bedrijfsonderdelen vloeistofdicht Wildlands Adventure Zoo Emmen (ontwerp- en realisatiefase)
| Tabel I Overzicht bedrijfsinventarisatie | [11 empty] | Tabel II Overzicht risicoanalyse | [17 empty] | Tabel III Overzicht riolering |  |  |  | Tabel IV Overzicht PGS
[14 empty] | ONTWERP | [9 empty] | UITVOERING
| 1. | 2a. | 2b. | 2bb. | 2c. | 2d. | 2e. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | [6 empty] | 15. | 15.B | 15.C | 15.D | 16 | 16a | 16b | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24.
| Volgnr. | Objectcode | Naam bedrijfsonderdeel | Bedrijf | Ruimte-code | Ruimtenaam | Beschrijving activiteiten in ruimte ( => incl beschrijving gehanteerd in omgevingsvergunning) (Stap 1a stappenplan NRB) | Samenstelling bodembeschermende voorziening | Opp.(m²) | Belastingen (op hoofdlijnen) | Riolering aanwezig? | OUD Aanwezige of gebruikte (vloei)stoffen per activiteit | OUD Activiteit / stof bodem bedriegend (Ja/Nee) | OUD Activiteit overeenkomstig de Bodem Risico Checklist NRB 2012) | OUD Welke combinatie van Voorzienigen | OUD Verwaar-loosbaar bodemrisico | OUD Welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om verwaarloosbaarbodemrisico te bereiken | ACTUALISATIE Bodem-bedreigende stoffen (Ja/Nee) | Toelichting (zie nadere onderbouwing in hfst 4) | ACTUALISATIE Categorie BRCL | ACTUALISATIE CVM nr. | ACTUALISATIE Aanwezige maatregelen en voorzieningen | Verwaar-loosbaar bodemrisico bereikt? | Inspecties gehouden en akkoord? | Huidige status Inspectie 2022 | Opmerkingen | Plan van Aanpak op korte termijn | OUD Terugkerende acties | OUD Gebruikte checklist | OUD Bijbehorende rapportages | OUD Bescherming riolering | OUD Wijze van inspectie | OUD Status inspectie-werkzaamheden: 1= geïnspecteerd geen gebreken geconstateerd 2= geïnspecteerd gebreken geconstateerd 3= Rapportage afgerond 4= VVV verzonden | OUD Bijbehorende rapportages | OUD Bescherming van PGS-serie | OUD Wijze van inspectie | OUD Inspectie akkoord | OUD Bijbehorende rapportages
| 1 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.01 | De Ontvangstruimte goederen | Inname van goederen | Betonvloer | 50 | Palletwagens, hef-/ reachtruck | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 2 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.02 | Koelcel 1 | Koelcel t.b.v. horeca | Betonvloer | 46 | Palletwagens | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 3 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.03/ 0.04 | Vriescel, vlees/ plantaardig (1) | Vriesopslag vlees/ plantaardig | Betonvloer | 26 | Palletwagens | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 4 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.05 | Vriescel, vis (2) | Vriesopslag vis | Betonvloer | 20 | Palletwagens | nee | Nee | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 5 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.06/ 0.07 | De ontdooigang | * Het ontdooien van vlees, vis en plantaardige producten * Reinigings activiteiten | Betonvloer, mogelijk voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 22 | Palletwagens, rolcontainers | Ja | Evt lekwater. Ontdooiwater van ingevroren vlees, plantaardige onderdelen, vis, reinigingsmiddelen | Ja (NRB 2012) | 3.3.2 | Pakket 3 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Niet Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD aanbevolen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 6 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.08 | Bmc/ verdeelkast | Technische ruimte | Betonvloer | 8 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 7 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.09 | MER Ruimte | Technische ruimte | Betonvloer | 8 | Geen | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 8 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.10 | De technische ruimte | Technische ruimte | Betonvloer | 18 | Geen | Ja | Nee | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 9 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.11 | De droge keuken | * Bereiden van voedsel (droog) * Reinigings activiteiten | Betonvloer, voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 32 | Rolcontainers | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja (NRB 2012) | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet verplicht vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 10 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.12 | De natte keuken | * Bereiden van voedsel (nat) * Reinigings activiteiten | Betonvloer, voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 28 | Rolcontainers | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja (NRB 2012) | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet verplicht vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 11 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.13 | De spoel keuken | * Spoelen van keukenspullen t.b.v. diervoer * Reinigings activiteiten | Betonvloer, voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 22 | Rolcontainers | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja (NRB 2012) | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet verplicht vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 12 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.14 | De centrale-ruimte | In- en uitladen van (volle, resp. lege) voerbakken. Ontvangst van publiek. | Betonvloer | 47 | Voertuig t.b.v. rondrijden voerbakken. | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel |  |  | Nvt |  |  | Nvt
| 13 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.15 | De koelcel voor bereid voer | Koelopslag voor vis/ vlees (?) | Betonvloer | 12 | Palletwagens | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 14 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.16 | De koelcel voor plantaardige producten | Opslag voor plantaardige producten | Betonvloer | 12 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 15 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.17 | De kantoorruimte | Administratieve werkzaamheden | Betonvloer | 6 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 16 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.18 | Koelcel 2 | Koelopslag algemeen | Betonvloer | 35 | Palletwagens | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 17 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.19 | Vriescel 3 | Vriesopslag algemeen | Betonvloer | 15 | Palletwagens | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 18 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.20 | Vriescel 4 | Vriesopslag algemeen | Betonvloer | 9 | Palletwagens | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 19 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.21 | De opslagruimte voor merchandise | Opslag t.b.v. verkooppunten merchandise op het park. | Betonvloer | 185 | Palletwagen, hef-/ reachtruck | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 20 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.22 | Ruimte technische dienst 1 | Onderhoud aan voertuigen (hefbrug) | Betonvloer met lekdetectie | 97 | Voertuigen | Ja | Motorbrandstoffen, smeermiddelen, koelvloeistof | Ja ('Plan') | tabel 5.3 | Pakket 3 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja |  | 5.3 Activiteiten in werkplaatsen | II | * Kerende betonvloer * Lekbakken onder apparatuur, machines en opslag vloeistoffen * Aandacht voor apparatuur / machines / verspanende delen / spattende delen * Controle op volraken lekbakken * Visueel toezicht * Algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 21 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.23 | Quarantaineruimte 4 | * Dierenverblijf, incl. zoutwaterbassin (Betonvloer: 29 m2/ bassin: 11 m2) * Reinigings activiteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 40 | Statische belastingen | Ja | Zout water, fecaliën, reinigingsmiddelen | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, het zoutwaterbassin |  | 1.4 Opslag in bassins | I | * Bassin uitgevoerd als kerende voorziening * Faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 22 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.24 | Dienstgang 1 | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 23 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.25 | Sluis 1 | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 24 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.26 | Quarantaineruimte 3 | * Dierenverblijf * Reinigings activiteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag (middel beschermingsniveau) | 18 | dieren | Ja | Feacaliën, reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer met coating * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD aanbevolen | Bedrijfsinterne controles: Laatse BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 25 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.27 | Dienstgang 2 | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 26 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.28 | Sluis 2 | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 27 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.29 | Quarantaineruimte 1 | * Dierenverblijf * Reinigings activiteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag (middel beschermingsniveau) | 7 | dieren | Ja | Fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer met coating * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD aanbevolen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 28 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.30 | Quarantaineruimte 2 | * Dierenverblijf * Reinigings activiteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag (middel beschermingsniveau) | 7 | dieren | Ja | Fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer met coating * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD aanbevolen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 29 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.31 | Dienstgang 3 | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 30 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.32 | Sluis 3 | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 31 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.33 | Doucheruimte | Douchen | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 32 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.34 | Koelcel 3 | * Koelopslag kadavers * Reinigings activiteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag | 6 | Palletdrager/ kar | Ja | Dierlijk afval, reinigingsmiddelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg |  | 4.3.1 open proces | I | * kerende betonvloer en/of lekbak onder kritieke punten * aandacht voor gecontroleerde afvoer * controle op volraken lekbak * visueel toezicht faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 33 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.35 | Kantoorruimte 1 | Administratieve werkzaamheden | Betonvloer | 6 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 34 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.36 | Sectie | *Sectie plegen op dieren * Reinigings activiteiten | Betonvloer | 12 | Palletdrager/ kar | Ja | Dierlijk afval, fecaliën en reinigingsmiddelen | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.5 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 5.5 Laboratoria | I | * kerende betonvloer en/of lekbak onder kritieke punten * aandacht voor apparatuur * aandacht voor gecontroleerde afvoer * controle op volraken lekbak * visueel toezicht faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 35 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.37 | Lab | * Laboratoriumonderzoeken * Reinigings activiteiten | Betonvloer | 10 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën en reinigingsmiddelen | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.5 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 5.5 Laboratoria | I | * kerende betonvloer en/of lekbak onder kritieke punten * aandacht voor apparatuur * aandacht voor gecontroleerde afvoer * controle op volraken lekbak * visueel toezicht faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 36 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.38 | Gang | Verkeersruimte | Betonvloer | 9 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 37 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.39 | Operatie | * Opereren dieren * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 17 | Palletdrager/ kar | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 5.5 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 5.5 Laboratoria | I | * kerende betonvloer en/of lekbak onder kritieke punten * aandacht voor apparatuur * aandacht voor gecontroleerde afvoer * controle op volraken lekbak * visueel toezicht faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 38 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.40 | Recovery | * Uitslaapruimte voor dieren * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag (middel beschermingsniveau) | 5 | dieren | Ja | Dierlijk afval | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 39 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.41 | Opslag | Opslag t.b.v. ? | Betonvloer | 5 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 40 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.42 | Apotheek | Opslag medicijnen | Betonvloer | 6 | Geen | Ja | (vloeibare) medicijnen | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.5 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Ja, vloeibare medicijnen |  | 5.5 Laboratoria | I | * kerende betonvloer en/of lekbak onder kritieke punten * aandacht voor apparatuur * aandacht voor gecontroleerde afvoer * controle op volraken lekbak * visueel toezicht faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 41 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.43 | Gang | * Verkeersruimte in dierenverblijf * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag | 5 | dieren | Ja | Dierlijk afval | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD aanbevolen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 42 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.44 | Surplus 5 | * Dierenverblijf * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 12 | dieren | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 43 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.45 | Surplus 4 | * Dierenverblijf * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 12 | dieren | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 44 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.46 | Surplus 3 | * Dierenverblijf * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 12 | dieren | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 45 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.47 | Surplus 2 | * Dierenverblijf * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 17 | dieren | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 46 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.48 | Surplus 1 | * Dierenverblijf * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 13 | dieren | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.2 half open proces | I | * Kerende betonvloer * Visueel toezicht * Gecontroleerde afvoer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 47 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.49 | Ruimte technischedienst 2 | Onderhoud aan voertuigen (hefbrug) | Betonvloer met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 97 | Voertuigen | Ja | Motorbrandstoffen, smeermiddelen, koelvloeistof | Ja ('Plan') | tabel 5.3 | Pakket 3 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, motorbrandstoffen, smeermiddelen, koelvloeistof |  | 5.3 Activiteiten in werkplaatsen | II | * Kerende betonvloer * Lekbakken onder apparatuur, machines en opslag vloeistoffen * Aandacht voor apparatuur / machines / verspanende delen / spattende delen * Ccontrole op volraken lekbakken * Visueel toezicht * Algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 48 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.50 | Opslagruimte voor Horeca | Opslag t.b.v. horeca | Betonvloer | 41 | Palletwagen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 49 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.51 | Opslagruimte droge producten | Opslag t.b.v. ? | Betonvloer | 41 | Palletwagen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 50 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.52 | Kantoorruimte 2 | Administratieve werkzaamheden | Betonvloer | 6 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 51 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.53 | Overlegruimte | Administratieve werkzaamheden | Betonvloer | 11 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 52 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.54 | Gang | Verkeersruimte | Betonvloer | 16 | Palletwagen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 53 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.55 | Toiletruimte | Sanitair ruimte | Betonvloer | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 54 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.56 | Voorruimte toilet | Sanitair ruimte | Betonvloer | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
* | 55 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.57 | Pantryruimte | * Reiningingsactiviteiten | Betonvloer | 3 | Geen | Ja | Fecaliën en reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1. | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6363/15 VVV: HA15.7812BG57792.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Ingestort in beton | Testen en visueel |  | Projectnr. 1.6363/15
| 56 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.58 | Voorruimte toilet | Sanitair ruimte | Betonvloer | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 57 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.59 | Toiletruimte | Sanitair ruimte | Betonvloer | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton | Testen en visueel
| 58 | P-02 | Facilitair centrum | Koenen | 0.60 | Werkkast | Opslag | Betonvloer | 1 | Geen | Nee | Nee | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 59 | P-15 | Grijswaterbuffer | KWS Infra |  | Grijswaterbuffer | Opvang en bufferen overstort bassins, en regenwater op wegen | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 2700 | Statische belastingen | ja | Overstort uit alle dierenbassins en regenwater van wegen (bevat evt. olie sporen) | Ja (NRB 2012) | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg |  | 1.4 Opslag in bassins | I | * Bassin uitgevoerd als kerende voorziening faciliteiten en personeel * Periodieke controle oevers, bodem en waterniveau | Ja | Nee | Niet Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2039/15 Inspectiedatum: 17-7-2015 KIWA 141100481-6 Afgiftedatum: 30-10-2015 Einde keuringstermijn: 30-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-6 Afgiftedatum: 30-10-2015
| 60 | P-15 | Hemelwaterbuffer | KWS Infra |  |  | Opvang en bufferen hemelwater van daken | Vloeistofkerende* folieonstructie (Laag beschermingsniveau) | 2700 | Statische belastingen | ja | Geen (uit grondwater-beschermingsplan laag bodemrisicio) | nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 61A | P-13.01 | Het grijswaterriool, noordelijk van grote kas, van HG01 tot HG19 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport overstort bassins, en regenwater op wegen | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton (Middel beschermingsniveau) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, overstort uit alle dierenbassins en regenwater van wegen (bevat evt. olie sporen) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 8-10-2018 door RRS camera-rioolinspectie |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6294/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6294/15 VVV: HA16.7812BG58128.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 61B | P-13.01 | Het grijswaterriool, zuidelijk van grote kas, van HG31c tot HG19 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport overstort bassins, en regenwater op wegen | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton (Middel beschermingsniveau) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, overstort uit alle dierenbassins en regenwater van wegen (bevat evt. olie sporen) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 8-10-2018 door RRS camera-rioolinspectie |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6294/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6294/15 VVV: HA16.7812BG58128.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 61C | P-13.01 | Het grijswaterriool, van Buffervijver tot HG19 incl. afscheidersinstallatie | KWS Infra |  |  | Opvang en transport overstort bassins, en regenwater op wegen | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton (Middel beschermingsniveau) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, overstort uit alle dierenbassins en regenwater van wegen (bevat evt. olie sporen) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 8-10-2018 door RRS camera-rioolinspectie |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6294/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6294/15 VVV: HA16.7812BG58128.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 61D | P-13.01 | Het grijswaterriool, van HG53 tot HG19 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport overstort bassins, en regenwater op wegen | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton (Middel beschermingsniveau) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, overstort uit alle dierenbassins en regenwater van wegen (bevat evt. olie sporen) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 8-10-2018 door RRS camera-rioolinspectie t/m HG40 |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6294/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6294/15 VVV: HA16.7812BG58128.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 61E | P-13.01 | Het grijswaterriool, bestaand van zuid naar noord | KWS Infra |  |  | Opvang en transport overstort bassins, en regenwater op wegen | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton (Middel beschermingsniveau) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, overstort uit alle dierenbassins en regenwater van wegen (bevat evt. olie sporen) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6294/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6294/15 VVV: HA16.7812BG58128.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 62A | P-13.01 | Het vuilwaterriool, afvoer rondom giraffenstal naar PP1 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6409/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6409/15 VVV: HA20.7812BG58113.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 62B | P-13.01 | Het vuilwaterriool, van mestcontaineropstelplaats naar PP1 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6409/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6409/15 VVV: HA20.7812BG58113.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 62C | P-13.01 | Het vuilwaterriool, van facilitair centrum naar PP4 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6409/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6409/15 VVV: HA20.7812BG58113.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 62D | P-13.01 | Het vuilwaterriool, van mestcontaineropstelplaats bullenstal naar PP8 | KWS Infra |  |  | Opvang en transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6409/15 Einde keuringstermijn: 4-12-2021 |  |  |  | Projectnr. 1.6409/15 VVV: HA20.7812BG58113.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
* | 63A | P-13.01 | Het persriool, tracé 1 | KWS Infra |  |  | Transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6408/15 Einde keuringstermijn: 4-10-2021 |  | 6 BAR getest met water |  | Projectnr. 1.6408/15 VVV: HA16.7812BG58100.21 Einde keuringstermijn: 4-10-2021
* | 63B | P-13.01 | Het persriool, tracé 2 | KWS Infra |  |  | Transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6408/15 Einde keuringstermijn: 4-10-2021 |  | 6 BAR getest met water |  | Projectnr. 1.6408/15 VVV: HA16.7812BG58100.21 Einde keuringstermijn: 4-10-2021
* | 63C | P-13.01 | Het persriool, tracé 3 | KWS Infra |  |  | Transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6408/15 Einde keuringstermijn: 4-10-2021 |  | 6 BAR getest met water |  | Projectnr. 1.6408/15 VVV: HA16.7812BG58100.21 Einde keuringstermijn: 4-10-2021
* | 63D | P-13.01 | Het persriool, tracé 4 | KWS Infra |  |  | Transport vuilwater naar vuilwaterbuffer Waterfabriek | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 4 | Projectnr. 1.6408/15 Einde keuringstermijn: 4-10-2021 |  | 6 BAR getest met water |  | Projectnr. 1.6408/15 VVV: HA16.7812BG58100.21 Einde keuringstermijn: 4-10-2021
| 63E |  | Het persriool, aansluitriool waterweg |  |  | Aansluitriool | Transport vuilwater van vuilwaterbuffer naar gemeenteriool | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | [6 empty] | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * enkelwandig met hieronder folieconstructie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja
| 63F |  | Het persriool, aansluitriool waterweg naar gemeenteriool |  |  | Aansluitriool | Transport vuilwater van vuilwaterbuffer naar gemeenteriool | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | [6 empty] | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * dubbelwandig met lekdetectie * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja
| 64 | P-13.01 | Hemelwaterriool | KWS Infra |  |  | Transport hemelwater naar bassin | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton (Laag beschermingsniveau) |  | Statische belastingen | ja | Nee, hemelwater | nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | n.v.t. | Gereed |  |  | n.v.t.
| 65 | E-04.01 | Waterpartij Varanen (Chin krokodil) | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofkerende * folieonstructie (Laag beschermingsniveau) | 212 | Statische belastingen | n.t.b. | Fecaliën en vervuild water | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | nee (wordt geïnspecteerd conform de eisen zoals gesteld in BRL 1149) | Gereed |  |  | n.v.t.
| 66 | E-05.01 | Waterpartij Klauwotters | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofkerende * folieonstructie (Laag beschermingsniveau) | 72 | Statische belastingen | n.t.b. | Fecaliën en vervuild water | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | nee (wordt geïnspecteerd conform de eisen zoals gesteld in BRL 1149) | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 67 | D-10 | Waterpartij Olifanten buiten | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 2360 | Statische belastingen | ja | Fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 06-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2041/15 Inspectiedatum: 9-6-2015 KIWA 141100481-2 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-2 Afgiftedatum: 10-10-2015
* | 68 | ABC-02.02 | Waterpartij Olifanten grote kas | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 813 | Geen | ja | Fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd Betreft zelfde folieconstructie als volgnummer 68 "Waterpartij olifanten grote kas" | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2040/15 Inspectiedatum: 3-3-2015 KIWA 141100481-1 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-1 Afgiftedatum: 10-10-2015
* | 69 | ABC-02.04 | Olifanten waterval | KWS Infra |  |  | Waterval in bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 813 | Geen | ja | Fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd Betreft zelfde folieconstructie als volgnummer 68 "Waterpartij olifanten grote kas" | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2040/15 Inspectiedatum: 3-3-2015 KIWA 141100481-1 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-1 Afgiftedatum: 10-10-2015
** | 70 | ABC-02.01 | Waterpartij Gibbon | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Folieconstructie (Laag beschermingsniveau) | 72 | Statische belastingen | ja | Fecaliën/vervuild water | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd Betreft zelfde folieconstructie als volgnummer 68 "Waterpartij olifanten grote kas" | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2040/15 Inspectiedatum: 3-3-2015 KIWA 141100481-1 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-1 Afgiftedatum: 10-10-2015
| 71 | ABC-02.01 | Vaarwater | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Betonconstructie (geen bodembeschermende voorziening, met hieronder een folieconstructie (Laag beschermingsniveau) | 3300 | Statische belastingen | ja | Geen (uit grondwater-beschermingsplan laag bodemrisicio) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee (wordt wel geïnspecteerd) | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 72 | G-07 | Waterpartij nijlpaarden buiten | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte betonconstructie voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (Middel beschermingsniveau) | 430 | Statische belastingen | ja | Water met feacaliën | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Ja | Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd Betreft zelfde folieconstructie als volgnummer 68 "Waterpartij olifanten grote kas" | Herstelwerkzaamheden door TD aanbevolen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6410/15 VVV: HA16.7812BG58099.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 73 | G-05 | Waterpartij nijlpaarden binnen | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte betonconstructie (Middel beschermingsniveau) | 135 | Statische belastingen | ja | Water met feacaliën | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Ja | Gereed | Nog niet door Contrall geinspecteerd |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6410/15 VVV: HA15.7812BG57795.21 Einde keuringstermijn: 3-12-2021
| 74 | I-09 | Waterpartij Leeuwen/Savanne | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofkerende * folieconstructie (laag beschermingsniveau) | 3230 | Statische belastingen | ja | Geen (uit grondwater-beschermingsplan laag bodemrisicio) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | nee (wordt geïnspecteerd conform de eisen zoals gesteld in BRL 1149) | Gereed |  |  | n.v.t.
| 75 | J-09 | Waterpoel Savanne | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofkerende * folieconstructie (laag beschermingsniveau) | 200 | Statische belastingen | ja | Geen (uit grondwater-beschermingsplan laag bodemrisicio) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | nee (wordt geïnspecteerd conform de eisen zoals gesteld in BRL 1149) | Gereed |  |  | n.v.t.
** | 76 | N-21.01 | Waterpartij Zeeleeuwen | KWS Infra | N02.01.13 |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 1470 | Statische belastingen | ja | (zoet-) Water met feacaliën | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2042/15 Inspectiedatum: 2-7-2015 KIWA 141100481-4 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-4 Afgiftedatum: 10-10-2015
** | 77 | N-21.02 | Waterpartij Zeeleeuwen binnen | KWS Infra | N02.01.08 | Zie volgnummers 299. 301 en 303: Binnenverblijf Zeeleeuwen (bassins) | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Hoog beschermingsniveau) | 50 | Statische belastingen | ja | Zoutwater met feacaliën | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 Opslag in bassins | II | * bassin uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening icl. waterniveau-meting faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021
** | 78 | N-22.01 | Waterpartij Wasberen & Bevers | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 535 | Statische belastingen | ja | Water met feacaliën | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * Bassin uitgevoerd als kerende voorziening * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * Periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * Periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD (nader onderzoek bij gedeelte bevers) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2043/15 Inspectiedatum: 25-8-2015 KIWA 141100481-5 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-5 Afgiftedatum: 10-10-2015
** | 79 | N-23.01 | Waterpartij Ijsberen & Pinguins | KWS Infra |  |  | Bassin tbv dieren | Vloeistofdichte folieconstructie (Middel beschermingsniveau) | 1370 | Statische belastingen | ja | Water met feacaliën | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van de eisen zoals gesteld in BRL 1149 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Nee | Niet Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Jaarlijkse controles op basis van inspectieplan DPE-UO-WPL-Z-00-10501-1.0-DEF d.d. 17-11-2014 |  | Projectnr. 12.2044/15 Inspectiedatum: 9-6-2015 KIWA 141100481-3 Afgiftedatum: 10-10-2015 Einde keuringstermijn: 10-10-2021 |  |  |  | KIWA 141100481-3 Afgiftedatum: 10-10-2015
| 80 | ABC-00 | Grote kas | Koenen |  | N.B.:De grote kas heeft geen bouwkundige vloer, de vloer wordt o.a. landschappelijk gevormd door habitats, beplantingszones, paden, attractie e.d.. Dit komt terug in separate ontwerpen voor deze onderdelen. | [6 empty] | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 81 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 6 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 82 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonverharding | 27 | Minishovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 83 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 18 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 84 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen | 0.01 | Separatieruimte 01 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 12 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 85 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen | 0.02 | Separatieruimte 02 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 20 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 86 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen | 0.03 | Separatieruimte 03 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 20 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 87 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen | 0.04 | Separatieruimte 04 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 12 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 88 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen | 0.05 | Voliere | * Dierenverblijf (vogels) * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 7 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 89 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen | 0.06 | Voliere | * Dierenverblijf (vogels) * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 7 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 90 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen |  | Voliere | * Dierenverblijf (vogels) * Reinigingsactiviteiten | Geen | 6 | Minishovel | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Ja | Gereed |  |  | n.v.t.
| 91 | A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | Koenen |  | Voliere | * Dierenverblijf (vogels) * Reinigingsactiviteiten | Geen | 6 | Minishovel | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Ja | Gereed |  |  | n.v.t.
| 92 | A-10 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 30 | Minishovel | Ja | geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 93 | A-10 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 16 | Geen | Ja | geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 94 | A-10 | Binnenverblijf gibbons | Koenen | 0.11 | Separatieruimte 01 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 15 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 95 | A-10 | Binnenverblijf gibbons | Koenen | 0.12 | Separatieruimte 02 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 39 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 96 | A-10 | Binnenverblijf gibbons | Koenen | 0.13 | Separatieruimte 03 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 23 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed | geen betonvloer, maar folie ivm lange belasting. 2 apen met weinig ontlasting. |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 97 | B-03 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 20 | Minishovel | Ja | geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 98 | B-03 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 18 | Geen | Ja | geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 99 | B-03 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Separatieruimte 01 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Geen | 8 | Minishovel | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 100 | B-03 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Separatieruimte 02 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Geen | 25 | Minishovel | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 101 | B-03 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Separatieruimte 03 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Geen | 9 | Minishovel | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 102 | B-03 | Binnenverblijf gibbons | Koenen |  | Separatieruimte 04 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Geen | 8 | Minishovel | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 103 | A-10 | Binnenverblijf gibbons | Koenen | 0.14 | Vangtunnels | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 5 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 104 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Tochtsluis naar kas | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 16 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 105 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Merchandise | Verkoop, winkel | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 93 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 106 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Opslag | Opslag, winkel | Betonvloer, met cementdekvloer v.v. kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 107 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Tochtsluis | Verkeersruimte, publiek | Beton, met cementdekvloer | 6 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 108 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Verkeersruimte | Verkeersruimte, publiek | Printbeton (Jora Vision) | 77 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 109 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | EHBO ruimte | Behandelruimte | Betonvloer, met cementdekvloer v.v. kunstharsgebonden beschermlaag | 11 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 110 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Mindervalidentoilet | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 3 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 111 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Mindervalidentoilet | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 3 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 112 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Toiletten, heren | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 20 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 113 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Toiletten, dames | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 49 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 114 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Werkkast | Opslag toilet | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 115 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Werktuigbouwkundige ruimte | Opstelruimte installaties | Beton, met cementdekvloer | 20 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 116 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Laagspanningsruimte | Opstelruimte installaties | Beton, met cementdekvloer | 10 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 117 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Showtechniekruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer, met cementdekvloer v.v. kunstharsgebonden beschermlaag | 10 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 118 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Toilet, personeel + voorhal | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 119 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Koelcel | Opslag, koel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 5 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 120 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Vriescel | Opslag, vries | Beton + rvs vloer | 7 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 121 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Koelcel | Opslag, koel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 7 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
* | 122 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen | 0.31 | Voorbereiding en opslag | * Bereiden en opslag voedsel * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 91 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6362/15 VVV: HA15.7812BG57755.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Folie
| 123 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Gang | Verkeersruimte, personeel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 3 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 124 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Kantoorruimte | Administratieve werkzaamheden | Betonvloer, met cementdekvloer v.v. kunstharsgebonden beschermlaag | 6 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
* | 125 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen | 0.33 | Spoelkeuken | * Schoonmaken servies e.d. * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 70 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6362/15 VVV: HA15.7812BG57755.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Folie
| 126 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Drankenopslag | Opslag, drank | Betonvloer, met cementdekvloer v.v. kunstharsgebonden beschermlaag | 15 | Karretjes/ palletdrager | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 127 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen | 0.34 | Vuilopslag voor horeca afval | Opslag, vuil | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 12 | Karretjes/ palletdrager/ containers | Ja | Horeca afval | Ja ('Plan') | Tabel 3.1.3 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6362/15 VVV: HA15.7812BG57755.21 Einde keuringstermijn: 30-11-2021 | Folie
| 128 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Restaurant, afsluitbaar | Eten en drinken, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 144 | Karretjes | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 129 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Restaurant | Eten en drinken, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 375 | Karretjes | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 130 | C-03 | Rimbula plaza | Koenen |  | Freeflowruimte | Uitgifte eten en drinken, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 172 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 131 | K2 | Kiosk Ola Hapiness | Koenen |  | Kiosk | Bereiding en verkoop voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 15 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 132 | K2 | Kiosk Ola Hapiness | Koenen |  | Dagvoorraad | Opslag voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 7 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 133 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Installatieruimte, opstelplaats werktuigbouwkundige installaties | Opstelruimte installaties Geen installaties en/of bodembedreigende activiteiten hier | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | oliën en smeermiddelen | Ja (NRB 2012) | Tabel 4.1 | Pakket 2 | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 134 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Doucheruimte, heren | Douchen | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 135 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Doucheruimte, dames | Douchen | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 136 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Werkkast | Opslag, facilitair | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 3 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 137 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Toilet, heren | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 49 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 138 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Toilet, dames | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 49 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 139 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Voorraad | Opslag, voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 7 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 140 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Toilet, miva | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 5 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 141 | D-06 | Kiosk nabij grote steiger | Koenen |  | Kiosk | Bereiding en verkoop voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 16 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 142 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.36 | Voorgang | * Verkeersruimte olifanten en verzorgers * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 146 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 143 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.37 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Zand in betonbak/ gietasfalt op beton, op afschot | 59 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 144 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.38 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Zand in betonbak/ gietasfalt op beton, op afschot | 56 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 145 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.39 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Zand in betonbak/ gietasfalt op beton, op afschot | 56 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 146 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.4 | Crushgang | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: gietasfalt op beton, op afschot | 64 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 147 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 85 | Shovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 148 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 8 | Shovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 149 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen |  | Technische ruimte (T.w.r) | Opstelruimte installaties | Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 2 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 150 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen |  | Technische ruimte (T.r.) | Opstelruimte installaties | Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 2 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 151 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 24 | Shovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 152 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.42 | Bull separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: gietasfalt op beton, op afschot | 75 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 153 | D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | Koenen | 0.41 | Bull separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Zand in betonbak | 109 | Shovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 154 | D-09.02 | Binnenverblijf geiten | Koenen | 0.43 | Separatieruimte 1 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd Potstal met strooisel | 17 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 155 | D-09.02 | Binnenverblijf geiten | Koenen | 0.42 | Separatieruimte 2 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd Potstal met strooisel | 17 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 156 | D-09.02 | Binnenverblijf geiten | Koenen | 0.41 | Sociale ruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd Potstal met strooisel | 37 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 157 | D-09.02 | Binnenverblijf herten | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 10 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 158 | D-09.02 | Binnenverblijf herten | Koenen |  | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 159 | D-09.02 | Binnenverblijf herten | Koenen |  | Dagvoorraad olifanten | Opslag voer dieren | Bestrating van betonstraatstenen | 83 | Shovel | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 160 | D-09.02 | Binnenverblijf herten | Koenen |  | Opslag ruwvoer | Opslag voer dieren | Bestrating van betonstraatstenen | 114 | Shovel | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | N.B.:De kleine kas heeft deels geen bouwkundige vloer, de vloer wordt o.a. landschappelijk gevormd door publieksruimte, varanen bassin, oerwoud. e.d.. Dit komt terug in separate ontwerpen voor deze onderdelen. De overige onderdelen staan hieronder beschreven | [6 empty] | Nee |  |  |  |  | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja |  | Gereed | [5 empty] | Ingestort in beton
| 161 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Voorportaal | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 17 | Minishovel/ hoogwerker | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 162 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Sluis, ingang | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 40 | Minishovel/ hoogwerker | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 163 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Dienstruimte netpython | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 7 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 164 | E-01 | Kleine kas | Koenen | J01.02.02 | Netpython | Dierenverblijf | Betonvloer | 33 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 165 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Klauterroute overdekt (incl poeltje) | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 52 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 166 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Verblijf Aziatische sociale bidsprinkhaan | Dierenverblijf | Betonvloer voorzien van sculpturen van spuitbeton | 4 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 167 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Verblijf grote slakken | Dierenverblijf | Betonvloer voorzien van sculpturen van spuitbeton | 3 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 168 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Klauterroute | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer |  | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 169 | E-01 | Kleine kas | Koenen | J01.09 | Paludarium | Dierenverblijf, water | Betonvloer | 14 | Water | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 170 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Sluis, uitgang | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 23 | Minishovel/ hoogwerker | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 171 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 8 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 172 | E-01 | Kleine kas | Koenen | 0.51 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 5 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 173 | E-01 | Kleine kas | Koenen | 0.52 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 5 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 174 | E-01 | Kleine kas | Koenen | 0.53 | Groepsruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 16 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 175 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Daktoegang | Ruimte voor personeel | Betonvloer | 3 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 176 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Plantenkweek | Kweekruimte voor planten | Bestrating van betonstraatstenen | 78 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 177 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Rupsenkweek | Kweekruimte voor rupsen | Bestrating van betonstraatstenen | 56 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 178 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Toilet, personeel | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 179 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 10 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 180 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Sluis | Verkeersruimte, personeel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 9 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 181 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Vlinderkweekkooien | Kweekruimte voor vlinders | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 39 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 182 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 44 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 183 | E-01 | Kleine kas | Koenen |  | Warmteruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 6 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 184 | O-08 | Moskee | Koenen |  | Verkeersruimte | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer | 101 | Minishovel/ hoogwerker | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 185 | O-08 | Moskee | Koenen |  | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 2 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 186 | O-08 | Moskee | Koenen |  | Binnenhabitat mangoesten | Dierenverblijf | Betonvloer | 40 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 187 | O-08 | Moskee | Koenen |  | Dienstruimte (incl. holding) | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 9 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 188 | O-08 | Moskee | Koenen |  | Buitenhabitat mangoesten | Dierenhabitat | Geen, habitat uitgevoerd volgens Plan | 26 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 189 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Toiletten, dames | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (antislib) | 7 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 190 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Toiletten, heren | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (antislib) | 7 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 191 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Werkkast | Opslag, toilet | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (antislib) | 5 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 192 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Toilet, miva | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (antislib) | 6 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 193 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Electra | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 3 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 194 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Winkel | Verkoop, winkel | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 55 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 195 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Kiosk | Bereiding en verkoop voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (antislib) | 16 | Karretjes | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 196 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Dagvoorraad | Opslag voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag (antislib) | 8 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 197 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | Opslag | Opslag | Betonvloer | 8 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 198 | K3 | Kiosk goudzoekplaats | Koenen |  | T.w.r | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 6 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 199 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen |  | Wapenkamer | Opslag wapens | Betonvloer + cementdekvloer | 2 | Geen | nee | Mogelijk kruit (bestanddelen: zwavel, koolstof in poeder vorm) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 200 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen |  | Voorruimte | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 1 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 201 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen |  | Toilet | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 202 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen |  | Technische warmteruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer, met cementdekvloer | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 203 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen |  | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer, met cementdekvloer | 5 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 204 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer, gevlinderd | 77 | Minishovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 205 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen | 0.61 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 24 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 206 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen | 0.62 | Ruimte koeien | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 35 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 207 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen | 0.63 | Gang | * Dierenverblijf/ verkeersruimte dieren * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 21 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 208 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen | 0.64 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 40 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 209 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen | 0.65 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: Gietasfalt op betonvloer, op afschot | 29 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 210 | G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | Koenen | 0.66 | Bassin | * Dierenverblijf, water * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonconstructie | 96 | Geen | Nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd | 1 | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle oevers, bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Ja | Gereed | 06-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6396/15 VVV: HA15.7812BG57795.21 Einde keuringstermijn: 3-12-2021
* | 211 | G-06 | Binnenverblijf wallaby's | Koenen | G-06 | Verblijf voor Wallaby's | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 18 | Kruiwagen | Nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
| 212 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.02 | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer, gevlinderd | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 213 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.01 | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 28 | Minishovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 214 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.03 | Kraamruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 18 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 215 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.04 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 13 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 216 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.05 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 13 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 217 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.06 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 13 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 218 | I-07 | Binnenverblijf leeuwen | Koenen | S13.07 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot | 13 | Kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 219 | J-05.01 | Binnenverblijf stokstaartjes | Koenen | 0.01 | Dienstruimte + separaties | * Dierenverblijf + ruimte voor verzorgers * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, waterdicht gevlinderd | 5 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 220 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.12 | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 2 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 221 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.13 | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 16 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 222 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.14 | Separatie | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 43 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 223 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.15 | Separatie | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 37 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
* | 224 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.16 | Separatie | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 27 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | ingestort in beton
| 225 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.17 | Vangkooi | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 12 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 226 | K-02 | Binnenverblijf bavianen | Koenen | 0.18 | Tochtsluis | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 45 | Karretjes/ palletdrager | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 227 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Toiletruimte, miva | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 6 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 228 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Toiletruimte, miva | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 6 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 229 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Toiletruimte, heren | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 29 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 230 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Toiletruimte, dames | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 55 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 231 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer, met cementdekvloer | 3 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
* | 232 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.02 | Ruimte wevers | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonconstructie, met cementdekvloer, voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 24 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Folie
| 233 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Winkelruimte | Verkoop, winkel | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 118 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 234 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Magazijnruimte | Opslag | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 20 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 235 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Verkeersruimte | Verkeersruimte, personeel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 8 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 236 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | EHBO ruimte | Behandelruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 9 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 237 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Toilet | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 238 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | E-ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer met cementdekvloer | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 239 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Ruimte showcontrol | Opstelruimte installaties | Betonvloer met cementdekvloer | 6 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 240 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | W-ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer met cementdekvloer | 28 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
* | 241 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.24 | Ruimte vuilopslag | Opslag, vuil | Vloeistofdichte betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 14 | Karretjes/ palletdrager/ containers | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 2 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd Niet meer in gebruik als pleisterplaats (nu droge opslag / magazijn) | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6364/15 VVV: HA15.7812BG57703.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021 | Folie
* | 242 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.25 | Opslagruimte (overig) | Opslag | Vloeistofdichte betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 12 | Karretjes/ palletdrager | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 2 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd Niet meer in gebruik als pleisterplaats (nu droge opslag / magazijn) | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6364/15 VVV: HA15.7812BG57703.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021
| 243 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Verkeersruimte | Verkeersruimte, personeel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 20 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 244 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Ruimte droge opslag | Opslag, droge voedselwaren | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 19 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
* | 245 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.27 | Ruimte spoelkeuken | * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 28 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6364/15 VVV: HA15.7812BG57703.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021 | Folie
| 246 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Ontvangstruimte goederen/ ruimtes opslag | Ontvangst en opslag voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 25 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 247 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Koelcel | Opslag, koel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 13 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 248 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Koelcel | Opslag, koel | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 13 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 249 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Vriescel | Opslag, vries | Betonvloer met daarover een rvs vloer | 14 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 250 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Keuken/ uitgiftegebied | Bereiding en verkoop voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 115 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 251 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Restaurant wachtruimte | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 96 | Karretjes | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Folie
| 252 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Restaurant, verwarmd | Eten en drinken, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 230 | Karretjes | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 253 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Restaurant, onverwarmd | Eten en drinken, publiek | Betonvloer (Printbeton (Jora Vision)) | 235 | Karretjes | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 254 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 28 | Minishovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 255 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.51 | Sociale ruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 120 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 256 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.52 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 39 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 257 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.53 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 26 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 258 | L-03/ L-07 | Momma's plaza/ binnenverblijf giraffen | Koenen | 0.54 | Separatieruimte | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 26 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 259 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen |  | Technische ruimte | Opstelruimte installaties | Betonvloer, gevlinderd | 32 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 260 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer, gevlinderd | 9 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 261 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen |  | Toilet | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 262 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.03 | Dienstgang | * Ruimte voor verzorgers/ verkeersruimte dieren * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, gevlinderd | 101 | Shovel | Nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
* | 263 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.05 | Separatieruimte, neushoorn | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: - Beton, op afschot, gevlinderd - Zand in betonbak, beton op afschot | 36 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 264 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.06 | Sociale ruimte, neushoorn | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: beton, op afschot, gevlinderd | 97 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 265 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.07 | Separatieruimte, neushoorn | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: - Beton, op afschot, gevlinderd - Zand in betonbak, beton op afschot | 36 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 266 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.08 | Separatieruimte, neushoorn | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende constructie: - Beton, op afschot, gevlinderd - Zand in betonbak, beton op afschot | 36 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 267 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.09 | Separatieruimte, penseelzwijn | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 9 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 268 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.11 | Separatieruimte, penseelzwijn | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 7 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 269 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.12 | Sociale ruimte, impala | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 35 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 270 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.13 | Separatieruimte, impala/ gnoe | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 8 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 271 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.16 | Separatieruimte, impala/ gnoe | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 18 | Minishovel | Nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 272 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.15 | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers/ verkeersruimte dieren | Vloeistofkerende betonvloer, gevlinderd | 5 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 273 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.14 | Separatieruimte, impala/ gnoe | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 8 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 274 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.17 | Sociale ruimte, gnoe | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 35 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 275 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.18 | Sociale ruimte, waterbok | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 35 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 276 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.19 | Separatieruimte, waterbok/ zebra | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 8 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 277 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.20 | Separatieruimte, waterbok/ zebra | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 18 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 278 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.21 | Dienstgang | * Ruimte voor verzorgers/ verkeersruimte dieren * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, gevlinderd | 5 | Geen | nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
* | 279 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.22 | Separatieruimte, waterbok/ zebra | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 8 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 280 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.23 | Sociale ruimte, zebra | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 35 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 281 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.25 | Separatieruimte, struisvogel | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 13 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 282 | L-06 | Binnenverblijf savannedieren | Koenen | 0.24 | Separatieruimte, struisvogel | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 10 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 283 | M-01 | Binnenverblijf kamelen en onagers | Koenen | 0.05 | Sociale ruimte, kamelen | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | -'Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd - Zand | 90 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 284 | M-01 | Binnenverblijf kamelen en onagers | Koenen | 0.07 | Separatieruimte, kamelen | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 22 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 285 | M-01 | Binnenverblijf kamelen en onagers | Koenen | 0.06 | Dienstgang | * Ruimte voor verzorgers/ verkeersruimte dieren * Reinigingsactiviteiten | - Vloeistofkerende betonvloer, gevlinderd - Bestrating | 44 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 286 | M-01 | Binnenverblijf kamelen en onagers | Koenen | 0.08 | Separatieruimte, onagers | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd | 16 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 287 | M-01 | Binnenverblijf kamelen en onagers | Koenen | 0.04 | Sociale ruimte, onagers | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | -Vloeistofkerende betonvloer, op afschot, gevlinderd - Zand | 60 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 288 | N-20.01 | Scheepsloods | Koenen |  | Ruimte preshow | Publieksruimte | Betonvloer | 134 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 289 | N-20.01 | Scheepsloods | Koenen |  | Operator room | Ruimte voor personeel | Betonvloer | 4 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 290 | N-20.01 | Scheepsloods | Koenen |  | Ruimte 4D-ride | Publieksruimte | Betonvloer | 160 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 291 | N-20.01 | Scheepsloods | Koenen |  | Verkeersruimte | Verkeersruimte, publiek | Betonvloer | 42 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 292 | N-20.01 | Scheepsloods | Koenen |  | Wenteltrap | Verkeersruimte, personeel | Betonvloer | 10 | Geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 293 | N-20.01 | Scheepsloods | Koenen |  | Installatieruimte 4D-ride | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 43 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 294 | N-20.xx | Rattenmagazijn | Koenen |  | Sluis | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer, gevlinderd | 2 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 295 | N-20.xx | Rattenmagazijn | Koenen |  | Werkruimte | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer, gevlinderd | 3 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 296 | N-20.xx | Rattenmagazijn | Koenen | 0.24 | Rattenverblijf | * Dierenverblijf *Reinigingsactiviteiten | Betonvloer, gevlinderd | 16 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (zeer kleine hoeveelheden) | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 297 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen |  | Dienstgang | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 39 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen, zoutwater | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 298 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen | 2.01 | Separatieruimte 1 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 13 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen, zoutwater | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Tabel 1 (+ lekdetectie vanuit 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 4.3.1 Open proces met vloeistoffen | I | * vloeistofdichte voorziening * periodieke controle op lekdetectie afvoer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening * visueel toezicht * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021 | Ingestort in beton
* | 299 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen |  | Bassin | Dierenverblijf, zoutwater | Vloeistofdichte betonconstructie met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 16 | Geen | Nee | Dierlijk afval, fecaliën, zoutwater | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 (+ lekdetectie vanuit 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 Opslag in bassins | II | * bassin uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening icl. waterniveau-meting * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021
* | 300 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen | 2.07 | Separatieruimte 2 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 13 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen, zoutwater | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Tabel 1 (+ lekdetectie vanuit 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 4.3.1 Open proces met vloeistoffen | I | * vloeistofdichte voorziening * periodieke controle op lekdetectie afvoer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening * visueel toezicht * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021 | Ingestort in beton
* | 301 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen |  | Bassin | Dierenverblijf, zoutwater | Vloeistofdichte betonconstructie met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 16 | Geen | Nee | Dierlijk afval, fecaliën, zoutwater | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 (+ lekdetectie vanuit 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 Opslag in bassins | II | * bassin uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening icl. waterniveau-meting * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021
* | 302 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen | 2.09 | Separatieruimte 3 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 13 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Tabel 1 (+ lekdetectie vanuit 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 4.3.1 Open proces met vloeistoffen | I | * vloeistofdichte voorziening * periodieke controle op lekdetectie afvoer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening * visueel toezicht * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021 | Ingestort in beton
* | 303 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen |  | Bassin | Dierenverblijf, zoutwater | Vloeistofdichte betonconstructie met kunsthargebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie (hoog beschermingsniveau) | 16 | Geen | Nee | Zoutwater | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 (+ lekdetectie vanuit 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 Opslag in bassins | II | * bassin uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening icl. waterniveau-meting * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021
| 304 | N-21.02 | Binnenverblijf pelsrobben | Koenen |  | Dienstruimte | Ruimte voor verzorgers/ personeel | Betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 11 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 305 | N-21.02 | Binnenverblijf pelsrobben | Koenen |  | Kast | Opslag | Betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 1 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 306 | N-21.02 | Binnenverblijf pelsrobben | Koenen |  | Hal | Verkeersruimte | Betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 3 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 307 | N-21.02 | Binnenverblijf pelsrobben | Koenen |  | Kleedkamer | Omkleden | Betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 7 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 308 | N-21.02 | Binnenverblijf pelsrobben | Koenen |  | Douche | Douchruimte voor verzorgers? | Vloeistofdichte betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 1 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 309 | N-21.02 | Binnenverblijf pelsrobben | Koenen |  | Toilet | Sanitaire ruimte | Betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 1 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 310 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen | 1.01 | Ruimte WMD | Opstelruimte installaties | Vloeistofkerende betonconstructie | 22 | Geen | Ja | Droge ruimte, evt. bij lekkage installatie gevaar. | Ja ('Plan) | Tabel 4.1 | Pakket 2 | Nee | Inspectie kerende voorziening | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 4.1 Gesloten proces | II | * kerende betonvloer * aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten indien van toepassing * onderhoudsprogramma * systeeminspectie * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 311 | N-21.02 | Binnenverblijf zeeleeuwen | Koenen | 1.02 | Put | Zoutwaterput | Vloeistofdichte betonconstructie met kunstharsgebonden beschermlaag en onderliggende folie met lekdetectie | 3 | Geen | Ja | Droge ruimte, evt. bij lekkage installatie gevaar | Ja ('Plan) | tabel 1.4 | Pakket 2 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 Opslag in bassins | II | * bassin uitgevoerd als vloeistofkerende voorziening * lekdetectie * periodiek controle functioneren lekdetectie * periodiek inspectie en controle vloeistofkerende voorziening * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed | 04-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd 2026: Dit betreft een droge put | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6365/15 VVV: HA15.7812BG57704.21 Einde keuringstermijn: 8-10-2021 | Ingestort in beton
| 312 | N-21.06 | Tribune | Koenen |  | Tribune | Publieke ruimte | Prefab beton, Industrieplaten Ter plaatse gestort beton | 460 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Dubbelwandige buis
| 313 | N-21.06 | Tribune | Koenen |  | Opslag onder tribune (meubilair) | Opslagruimte voor ??? | Bestrating | 60 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Dubbelwandige buis
| 314 | N-21.06 | Tribune | Koenen |  | Electraruimte onder tribune | Opstelruimte installaties | Bestrating |  | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Dubbelwandige buis
| 315 | N-21.11 | Toiletten + buggystalling | Koenen |  | Installaties + werkkast | Opstelruimte installaties | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 316 | N-21.11 | Toiletten + buggystalling | Koenen |  | Toilet, miva | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 317 | N-21.11 | Toiletten + buggystalling | Koenen |  | Toilet, heren | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 14 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 318 | N-21.11 | Toiletten + buggystalling | Koenen |  | Toilet, dames | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 28 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 319 | N-21.11 | Toiletten + buggystalling | Koenen |  | Buggystalling | Opstelplaats buggy's, publiek | Betonverharding | 32 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 320 | N-22.13 | Voorzieningen t.b.v. vogelpest Is nu binnenverblijf wasberen | Koenen |  | Overkapping pinguïns Is nu binnenverblijf wasberen | * Dierenverblijf, afdak * Reinigingsactiviteiten | Volle grond, kunstrots, 'Vloeistofdichte betonbassin v.v. folie Betonvloer met riolering | 50 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
| 321 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen |  | Sluis/ service | Ruimte voor verzorgers | Bestrating | 12 | Minishovel | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 322 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.36 | Holding cage | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 16 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 323 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.37 | Race area | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 2 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 324 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.38 | Holding cage | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 16 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 325 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.34 | Holding den 1 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Betonvloer | 58 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 326 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.35 | Holding den 2 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Betonvloer | 58 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
| 327 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen |  | Sluis | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 328 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.32 | Holding den 3 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonconstructie, op afschot | 15 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
* | 329 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen | 0.31 | Cubbing den | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonconstructie, op afschot | 7 | Geen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan) | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | In beton/ Dubbelwandige buis
| 330 | N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | Koenen |  | Service area | Ruimte voor verzorgers | Betonvloer | 11 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | In beton/ Dubbelwandige buis
| 331 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 1 | Koenen |  | Zitplaatsen, geklimatiseerd | Eten en drinken, publiek | Betonconstructie | 99 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 332 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 1 | Koenen |  | Kiosk | Bereiding en verkoop voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 46 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 333 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 1 | Koenen |  | Opslag | Opslag, voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 12 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 334 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Toilet, personeel | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 2 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 335 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Werkkast | Opslag, facilitair | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 336 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Toilet, miva | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 4 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 337 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Toilet, heren | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 11 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 338 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Techniek | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 9 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 339 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Toilet, dames | Sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 26 | Geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 340 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Winkel | Verkoop, winkel | Betonvloer | 165 | Geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 341 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 2 | Koenen |  | Opslag | Opslag, winkel | Betonvloer | 20 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 342 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 3 | Koenen |  | Kidslab | Attractie, publiek Geen bodembedreigende activiteiten | Vloeistofkerende betonvloer | 55 | Geen | Nee | Diverse bodembelastende vloeistoffen | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.5 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
| 343 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 4 | Koenen |  | Overkapping | Buiten zitten, publiek | Industrieplaten | 102 | Karretjes | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 344 | N-24.01 | Poolstation, gebouw 5 | Koenen |  | Onderwaterkijken | Ijsberen kijken/ glijbaan, publiek | Betonvloer | 185 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 345 | P-02.10 | Kapschuur | Koenen | 0.3 | Kapschuur | Stalling voertuigen, aanhangers, wagens, tractor, shovel, horeca karren | Betonvloer, met rondom opstaande rand (kerend) | 350 | Voertuigen, aanhangers, wagens, tractor, shovel, horeca karren | Nee | Motorbrandstoffen, smeermiddelen, koelvloeistof (beperkt) | Ja ('Plan') | Tabel 5.3 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Ja, motorbrandstoffen, smeermiddelen, koelvloeistof |  | 5.3 Activiteiten in werkplaatsen | I | * kerende betonvloer met kerende randen *aandacht voor gecontroleerde afvoer * Visueel toezicht tijdens werkzaamheden * Algemene zorg * faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
* | 346 | P-02.10 | Kapschuur | Koenen | 0.2 | Opslag, ongeïsoleerd | Opslag, horeca materiaal | Vloeistofkerende betonvloer | 94 | Karretjes, palletdrager, minishovel | Ja | Diverse bodembelastende vloeistoffen | Ja | Tabel 3.3.2 | Pakket 1 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | Ja, diverse bodembelastende vloeistoffen |  | 3.3.2 Opslag vloeistoffen in emballage | I | * kerende betonvloer * aandacht voor geschikte emballage * visueel toezicht * faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 347 | P-02.10 | Kapschuur | Koenen | 0.1 | Wasplaats; reinigen van motorvoertuigen en materieel | * Reinigingsactiviteiten van motorvoertuigen en materieel | Vloeistofdichte betonvloer met daaronder folie met lekdetectie | … | Rollende- en statische belastringen | Ja | Vervuild water en slib | Ja (NRB 2012) | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, vervuild water en slib |  | 4.3.1 Open proces met vloeistoffen | I | * vloeistofdichte voorziening * aandacht voor gecontroleerde afvoer * aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen * periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening incl. obas) * visueel toezicht * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken) | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6366/15 VVV: HA15.7812BG57705.21 Einde keuringstermijn: 26-10-2021
| 348 | J-08.05 | Hair studio | Jora Vison |  | hairstudio | attractie; schminken etc | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 349 | J-08.06 | Djembe academy | Jora Vison |  | djembe academy | attractie; trommelen | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 350 | N-20.08 | buggystalling op steiger | Jora Vison |  | buggystalling | stallen van buggy's | Nader te bepalen |  | buggy's | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 351 | A-03 | Vogelvoerhut | Jora Vison |  | verkooppunt | verkoop van nectar etc | Nader te bepalen |  | geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Dubbelwandige buis
| 352 | F-10.03 | overkapping nabij goudzoeken | Jora Vison |  | zitgedeelte | Publieksruimte | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 353 | G-07 | onderwaterpanorama Nijlpaarden | Jora Vison |  | onderwaterpanorama | verkeersruimte | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 354 | N-20.01 | Houten bijgebouw bij scheepsloods | Jora Vison |  | doorgang | verkeersruimte | Nader te bepalen |  | lichte transportmiddelen, hoogwerker | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 355 | D-18 | Koppensnellersroute | Jora Vison |  | koppensnellershut | attractie; rook en lichteffecten | geosta |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 356 | J-04 | Hutjes zeboe en parelhoen | Jora Vison | 0.2 | zeboe + parelhoender stal | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonverharding | 6 | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
* | 357 | J-04 | Hutjes zeboe en parelhoen | Jora Vison | 0.3 | Stierenstal | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonverharding | 5 | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
| 358 | J-04 | Hutjes zeboe en parelhoen | Jora Vison |  | opslagruimte | opslag | Betonverharding |  | kruiwagen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 359 | J-08 | Opstap safariride | Jora Vison |  | wachtrijen | attractie; wachtruimte | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 360 | N-24.02 | Kidslab | Jora Vison |  | preshow | attractie; wachtruimte | Betonverharding |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 361 | N-24.02 | Kidslab | Jora Vison |  | lift | attractie; show | Betonconstructie |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 362 | N-24.02 | Kidslab | Jora Vison |  | uitgang | attractie; verkeersruimte | Betonverharding |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 363 | M-05.02 | opgraving op terras | Jora Vison |  | opgraving | attractie; overdekt buitenspelen | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 364 | D-03.01 | Olifanten natspuiten | Jora Vison |  | buitengebied | attractie; waterspuit | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 365 | M-05.01 | uitlevingsroute bij bavianen amfitheater | Jora Vison |  | buitengebied | attractie; verkeersruimte | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 366 | N-23.06 | container doorloop | Jora Vison |  | doorloop | verkeersruimte | Stalen container |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 367 | N-24.0x | glijbanen bij poolstation | Jora Vison |  | glijbaan | attractie; glijden | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 368 | D-07.01 | ingang grote kas | Jora Vison |  | sluis | verkeersruimte | houten vloerconstructie |  | geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 369 | D-07.02 | uitgang grote kas | Jora Vison |  | sluis | verkeersruimte | houten vloerconstructie |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 370 | J-03 | toiletten nabij stokstaartjes | Jora Vison |  | toiletten heren | sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag |  | geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 371 | J-03 | toiletten nabij stokstaartjes | Jora Vison |  | toiletten dames | sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag |  | geen | Ja | Geen, riolering wel. Zie verder | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 372 | N-22.11 | onderwaterkijken pinguïns | Jora Vison |  | buitengebied | attractie; dierbeleving | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 373 | K4 | kiosk nabij stokstaartjes | Jora Vison |  | overkapping | zitten | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 374 | K4 | kiosk nabij stokstaartjes | Jora Vison |  | kiosk | Bereiding en verkoop voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag |  | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 375 | K4 | kiosk nabij stokstaartjes | Jora Vison |  | dagvoorraad | Opslag voedsel en drank | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag |  | Karretjes/ palletdrager | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 376 | E-01 | Strangler figue | Jora Vison | E-15 | dierverblijf | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Betonvloer |  | geen | Nee | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
| 377 | ABC-03.02 | opstap boatride | Jora Vison |  | wachtrijen | attractie; wachten | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 378 | A-02 | Uitgang vliegkooi | Jora Vison |  | uitgang vliegkooi | verkeersruimte | Nader te bepalen |  | lichte transportmiddelen, hoogwerker | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 379 | J-05.02 | Termietenheuvels | Jora Vison |  | termietenheuvel | attractie; verkeersruimte | Betonvloer |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 380 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison |  | hut 1 | opslag | Betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 381 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison | 0.2 | hut 2 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 382 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison | 0.3 | hut 3 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 383 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison |  | hut 4 | geen | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 384 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison | 0.5 | hut 5 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 385 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison | 0.6 | hut 6 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* | 386 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison | 0.7 | hut 7 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 387 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison |  | hut 8 | opslag | Betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
* | 388 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison | 0.9 | hut 9 | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
| 389 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison |  | hut 10 | zie N-21.02, WMD en Put | Nader te bepalen |  |  | Ja |  | Nee |  |  |  |  | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja |  | Gereed | [5 empty] | Ingestort in beton
| 390 | O-09 | Dogondorp | Jora Vison |  | hut 11 | opslag merchandise | Betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 391 | M-02 | Trein doorgang | Jora Vison |  | treinstellen | verkeersruimte | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 392 | D-02 | Mandenoversteek | Jora Vison |  | steiger | attractie; wachtruimte | houten constructie |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 393 | D-02 | Mandenoversteek | Jora Vison |  | manden | attractie; speelruimte | Nader te bepalen |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 394 | F-10 | goudzoeken | Jora Vison |  | buitengebied | attractie; speelruimte | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 395 | L-03.02 | waterspelen op terras | Jora Vison |  | buitengebied | attractie; speelruimte | Gebonden verharding constructie (Geosta) |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 396 | C-02 | decor Jungletheater | Jora Vison |  | decorhuisje | opslag en decor | Betonvloer |  | geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 397 | C-02 | decor Jungletheater | Jora Vison |  | techniekkast | techniekruimte | Betonvloer |  | geen | Nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 398 | F-03 | Habitat Prairiedogs | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 399 | G-03 | Habitat Nijlpaarden | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 400 | G-04 | Habitat Pekari | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
** | 401 | [23 empty] | Niet Gereed
** | 402 | WMD-10.03 | Waterzuivering - Nijlpaarden leidingen | VSHanab | 0.1 |  | Leidingen tbv waterzuivering | Riolering |  | Statische belastingen | Nvt | Afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhouds- en inspectieprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6
* | 403 | WMD-10.02 | Waterzuivering - Nijlpaarden in voormalig pinguinschool | Koenen |  | Betonnen bak voor zeefinstallatie | Zeven van water uit bassin | Vloeistofdichte betonconstructie |  | Statische belastingen | Ja | Afvalwater | Ja (NRB 2012) | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg Alleen fecalien maar water wordt periodiek gereinigd en gefilterd |  | 1.4 Opslag in bassins | I | * Bassin uitgevoerd als kerende voorziening * Visuele lekdetectie (geheel bovengrondse betonnen bak) * Periodiek controle functioneren lekdetectie * Faciliteiten en personeel * Periodieke controle waterniveau | Ja | Ja | Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6367/15 VVV: HA15.7812BG57702.21 Einde keuringstermijn: 15-9-2021 | Ingestort in beton
| 404 | G-10 | Koffievoorzienig bestaande locatie | Koenen |  |  | Wachtruimte, sociale ruimte | Nader te bepalen |  | Geen | nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 405 | H-02 | Waterpartij Animazia (bestaand) | DPE |  |  | Waterpartij. Opvang hemelwater | Nader te bepalen |  | Geen | nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 406 | I-03 | Habitat Leeuw | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 407 | I-08 | Uitloop Leeuw | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
** | 408 | WMD-11 | Waterzuivering waterpartij leeuwen | VSHanab |  |  | Leidingen tbv waterzuivering | Riolering |  | Statische belastingen | Nvt | Afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles: | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
| 409 | K-01 | Bavianen arena | Koenen |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen |  | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 410 | L-01 | Hefbrug savanne | KWS Infra | 0.01 |  | Beweegbare brug tbv toegang giraffe | Vloeistofkerende voorziening |  | Statische belastingen | Nvt | Oliën en smeermiddelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.1 | Pakket 2 | Ja | Inspectie kerende voorziening | Ja, oliën en smeermiddelen |  | 4.1 Gesloten proces | II | * kerende betonvloer met coating * aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten indien van toepassing * onderhoudsprogramma * systeeminspectie * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
| 411 | L-05 | Uitloop savanne dieren | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 412 | M-03 | Habitat woestijndieren | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 413 | O-11 | Habitat kinderboerderij | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Statische belastingen | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
** | 414 | P-09.01 | Serviceweg | KWS Infra |  |  | Weg tbv bevoorrading etc Achter schermen | Vloeistofdichte Asfaltconstructie |  | Rollende- en statische belastingen | ja | Olie/benzine (beperkt) | Ja ('Plan') | Tabel 3.6 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, (geen andere transportbewegingen dan op openbare weg, en o.a. elektrisch transport) | 4 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke asfaltconstructie * Aandacht voor hemelwater * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel | Ja | Nee | Niet Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep; rapportages en VVV verklaring nog beschikbaar stellen
** | 415 | P-09.02 | Parkeren langs serviceweg | KWS Infra |  |  | Parkeren langs service weg | Vloeistofdichte Asfaltconstructie |  | Rollende- en statische belastingen | ja | Olie/benzine (beperkt) | Ja ('Plan') | Tabel 3.6 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, (geen andere transportbewegingen dan op openbare weg, en o.a. elektrisch transport) | 4 | n.v.t. | n.v.t. | * degelijke asfaltconstructie * aandacht voor hemelwater * visueel toezicht * faciliteiten en personeel | Ja | Nee | Niet Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep; rapportages en VVV verklaring nog beschikbaar stellen
| 416 | P-13.02 | Waterleiding: drink- en bedrijfswater | VSHanab |  |  | Leidingen tbv waterzuivering | Nader te bepalen |  | Statische belastingen | Nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 417 | P-13.03 | Elektra: midden- en laagspanning | VSHanab |  |  | Elektra: midden- en laagspanning | Nader te bepalen |  | Statische belastingen | Nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 418 | P-13.04 | Warmte: hoog- en laagwaardig | VSHanab |  |  | Warmte: hoog- en laagwaardig | Nader te bepalen |  | Statische belastingen | Nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 419 | P-13.05 | Data, wifi | Homij |  |  | Datakabels | Nader te bepalen |  | Statische belastingen | Nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 420 | P-16 | Noodstroomvoorziening | Homij |  |  | Opstelplaats noodstroomvoorziening Nooit gerealiseerd | Nader te bepalen |  | Statische belastingen |  | Gasolie | Ja | Tabel 4.1 | Pakket 2 | Ja | Ìnspectie kerende voorziening | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Niet Gereed |  |  | Nog niet aanwezig, eerst inspectie uitvoeren
| 421 | P-17.01 | Afvalopslag | KWS Infra |  |  | Afvalopslag | Vloeistofdichte Asfaltconstructie |  | Rollende- en statische belastingen | Ja | Diverse afvalstromen | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.3.2. | Pakket 3 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * degelijke asfaltconstructie * aandacht voor hemelwater * visueel toezicht * faciliteiten en personeel | Ja | Nee | Niet Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD niet noodzakelijk vanuit NRB | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep; rapportages en VVV verklaring nog beschikbaar stellen
** | 422 | P-17.02 | Chemicaliën-opslag | KWS Infra | P,17,02 |  | Chemicaliënopslag (gevaarlijk afval) | Vloeistofdichte Betonconstructie (wasplaats) |  | Rollende- en statische belastingen | Ja | Diverse afvalstromen | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.3.2. | Pakket 3 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, divers |  | 3.3.2 | III | * vloeistofdichte voorziening * aandacht voor hemelwater en gecontroleerde afvoer (overkapt en goten) * periodieke inspectie e controle vloeistofdichte voorziening * algemene zorg * visueel toezicht bij vullen | Ja | Nee | Niet Gereed | Chemicalienopslag (gevaarlijk afval) verplaatst naar wasplaats Afgeschermd tegen o.a. aanrijden |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep; rapportages en VVV verklaring nog beschikbaar stellen
** | 423 | P-17.03 | Diesel- en olieopslag | KWS Infra |  |  | Diesel- en olieopslag | Vloeistofdichte Betonconstructie (wasplaats) |  | Rollende- en statische belastingen | Ja | Diverse afvalstromen | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.3.2. | Pakket 3 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, diesel |  | 1.3 Opslag bovengrondse tank en 3.4 Overgieten, aftanken of afvullen | IV en III | * vloeistofdichte voorziening * aandacht voor hemelwater en gecontroleerde afvoer (overkapt en goten) * periodieke inspectie e controle vloeistofdichte voorziening * algemene zorg * visueel toezicht bij vullen | Ja | Nee | Niet Gereed | Dieseltank + afgiftepunt verplaatst naar wasplaats Afgeschermd tegen o.a. aanrijden |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep; rapportages en VVV verklaring nog beschikbaar stellen
** | 424 | WMD-14 | Waterzuivering - spoelleiding zandfilters | VSHanab |  |  | Leidingen tbv waterzuivering | Riolering |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6
| 425 | A-02.02 | Habitat vliegkooi | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 426 | A-05 | Onderdoorgang rondvaartboot | Koenen |  |  | Vaarroute | Beton boven folieconstructie |  | Statische belastingen | nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 427 | A-06 | Habitat Maki | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 428 | A-07 | Habitat Slingeraap | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 429 | ABC-08 | Buitenterrein achter grote kas | KWS Infra |  |  | open terrein zonder gebruik | Grondwerk |  | Nvt | Nvt | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 430 | B-02.01 | Habitat gibbon | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 431 | B-02.02 | Habtiat olifanten en axisherten (binnen) Geen vaste locatie voor ontlasting | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 432 | D-B-02 | Habtiat olifanten en axisherten (buiten) | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 433 | E-05 | Habitat Klauwotter | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 434 | E-04 | Habitat Varaan | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 435 | N-21.03 | Habitat Pelsrobben | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 436 | N-21.12 | Gebouw showeiland | KWS Infra |  |  |  | Nader te bepalen |  | Nvt | Nvt | geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 437 | N-22.03 | Habitat pinguïns | KWS Infra |  |  | Habitat tbv dieren | Voorgeschreven voorziening conform het grondwaterbeschermingsplan; folie met lekdetectie met daarboven grondwerk |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
** | 438 | N-22.10 | Pinguïn binnenverblijf (winterbescherming) | Koenen |  |  | * Dierenverblijf * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer |  | kruiwagen | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) | Ja | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021
| 439 | N-22.12 | Vijver clalamiteiten pinguïns | KWS Infra |  | Deze locatie is er niet meer. | Vijver calamiteiten pinguïns | Beton? |  | Nvt | Nvt | Afvalwater | Ja ('Plan') | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Deze locatie is er niet meer. |  |  |  |  | Ja | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1
| 440 | N-23.07 | Droge gracht ijsberen | KWS Infra |  |  | Toegang voor ijsbeer naar habitat | Nvt |  | Nvt | Nvt | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
| 441 | N-23.11 | Golfslagkelder | KWS Infra |  |  | Opwekken golfslag middels luchtdruk | Nvt |  | Nvt | Nvt | geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
** | 442 | WMD-02.01 | Olifanten binnen - Zeeftrommelput | Koenen | J21,01 |  | Zeven van water uit olifanten bassin | Vloeistofdichte betonconstructie |  | Statische belastingen | ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen (beperkt) | Ja (NRB 2012) | tabel 1.4 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt. vanwege dwwg |  | 1.4 Opslag in bassins | I | * bassin uitgevoerd als kerende voorziening * periodiek controle functioneren lekdetectie * faciliteiten en personeel * periodieke controle waterniveau | Ja | Ja | Niet Gereed | Inspectie moet nog woren ingepland (proces moet 4 uur stilliggen. |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6367/15 VVV: HA15.7812BG57702.21 Einde keuringstermijn: 15-9-2021
** | 443 | WMD-02.02 | Olifanten binnen - Put en leidingen | VSHanab | J21,01 |  | Transporteren water uit olifantenbassin (vervuild) | PE/PP buis |  | Statische belastingen | ja | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6
| 444 | J-08.02 | Safaritocht in- en uitstap | KWS Infra |  |  | Opstelplaats truck safari-ride | Vloeistofdichte Asfaltconstructie |  | (vracht-)auto | Nvt | Olie/benzine (beperkt) | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.6 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja | Nee | Niet Gereed | Door Contrall geen bodembedreigende activiteiten vastgesteld |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Nog niet geinspecteerd
** | 445 | WMD-12 | Droge Savanne (drinkpoel) - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Leidingen tbv waterzuivering | Riolering |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6
446
| 447 | WMD-01 | Leidingen en voorzieningen Bufferbassins HWA | KWS Infra |  |  | Transporteren hemelwater | Riolering |  | Statische belastingen | nvt | Geen (hemelwater) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
* | 448 | WMD-01 | Leidingen en voorzieningen Bufferbassins grijswater | KWS Infra |  |  | Leidingen tbv waterzuivering | Vloeistofdichte PE/PP buis |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6294/15 VVV: HA16.7812BG58128.21 Einde keuringstermijn: 4-12-2021
** | 449 | WMD-15 | Aansluiting bufferbassins op silo's wfb - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Leidingen tbv waterzuivering | Vloeistofdichte PE/PP buis |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
** | 450 | WMD-03 | Olifanten buiten - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Transporteren water uit olifantenbassin (vervuild) | Vloeistofdichte PE/PP buis |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
** | 451 | WMD-04 | Otters - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Transporteren water uit bassin |  |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
** | 452 | WMD-05.02 | Kleine kas - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Transporteren water uit bassin |  |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
** | 453 | WMD-06 | Zeeberen buiten - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Transporteren water uit bassin | Vloeistofdichte PE/PP buis |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
| 454 | J-08.02 | Safarituck | DPE |  |  | Vrachtwagen voor tocht op biodiesel |  |  | Geen. Mail A.vd.Heijkant met H.Brink dd. 18-5-15 |  |  | Nee |  |  |  |  | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja |  | Gereed
** | 455 | WMD-08 | Pinguïns - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Transporteren water uit bassin | Vloeistofdichte PE/PP buis |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
** | 456 | WMD-09.01 | Ijsberen - Container en regelkast tbv waterzuivering | VSHanab |  |  | Technische voorziening tbv waterzuivering |  |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 4.1 Gesloten proces | II | * kerende betonvloer met coating * aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten indien van toepassing * onderhoudsprogramma * systeeminspectie * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
** | 457 | WMD-09.02 | Ijsberen - Leidingen en voorzieningen waterzuivering | VSHanab |  |  | Transporteren water uit bassin | Vloeistofdichte PE/PP buis |  | Statische belastingen | Nvt | Vervuild afvalwater | Ja (NRB 2012) | Tabel 5.1.2 | Pakket 1 | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren | Bij aanleg getest door VSHanab zonder VVV verklaring Controle loop riolering (tekening) Indien mogelijk riolering opnieuw testen | Bedrijfsinterne controles | Inspectieformulier Bijlage 6 | Niet aanwezig
* | 458 | Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Aquarium / Technische ruimte waterzuivering | WMD | M,0,18 | Tecnische ruimte waterzuivering | Waterzuivering | Folieconstructie met hierbovenop een betonconstructie van ter plaatse gestort beton en een kunstharsgebonden beschermlaag | 50 | Statische belastingen | Ja | Zout water | Ja |  |  | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, chloride, mogelijk (smeer)olien |  | 4.1 Gesloten proces | II | * Kerende betonvloer met coating * Aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten indien van toepassing * Onderhoudsprogramma * Systeeminspectie * Algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 VVV: HA16.7812BG58200.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 459 | Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Aquarium/Bufferschacht | WMD | M,0,19 | Bufferschacht | Opslag zout water | Folieconstructie met hierbovenop een betonconstructie van ter plaatse gestort beton | 6 | Statische belastingen | Ja | Zout water | Ja |  |  | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 | I | * betonnen bak los van de vloer, uitgevoerd als kerende voorziening * lekdetectie * periodieke controle lekdetectie * faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | Contrall moet dit nog inspecteren |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 VVV: HA16.7812BG58200.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 460 | Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Chemicaliën opslagplaats | WMD | - | Chemicaliën opslagplaats | Opslagplaats voor chemicaliën in dubbelwandige tanks. | Betonvloer en folie, Chemicaliën zijn opgeslagen in dubbelwandige tanks. | 90 | Statische belastingen | Nee | Diverse chemicaliën | Ja |  |  | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, divers |  | 1.3 2.1.2 | IV | * Vloeistofkerende vloer * Enkelwandige tanks in lekbak * Lekdetectie * Aandacht voor gecontroleerde afvoer * Periodiek inspectie en controle vloeistofkerende vloer * Algemene zorg * overvulbeveiliging op te vullen object * los- en laadinstructie * vulpuntenbakken * controle op volraken vulpuntenbak | Ja | Ja | Gereed | 14-02-2022 door Contrall visueel geinspecteerd - Methanolruimte niet meer in gebruik | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 VVV: HA16.7812BG58200.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 461 | Water-fabriek | Waterfabiek/Livingmachine; neutralisatiebuffer | WMD | W.K.08 | Neutralisatiebuffer | Opslag van afvalwater in tank | Betonconstructie en Folie | 30 | Statische belastingen | Ja | Vervuild water | Ja |  |  | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Ja, divers (maar minimaal - afvalwater) |  | 1.4 | I | * betonnen put uitgevoerd als kerende voorziening met folie * lekdetectieputten * periodieke controle lekdetectie * faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | Contrall moet dit nog inspecteren (hydrologische meting volgens AS 6703) |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 462 | Water-fabriek | Waterfabiek/Livingmachine; Livingmachine | WMD | L.K.01-L.K.10 | Livingmachine | Nazuivering van afvalwater | Vloeistofdichte folieconstructie met hierbovenop een betonconstructie van ter plaatse gestort beton | 450 | Statische belastingen | Ja | Afvalwater | Ja |  | Nader aangeven WMD | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, standaard bedrijfsafvalwater (horeca, toilet, vijvers) | 3 | 1.4 | I | * betonnen bak uitgevoerd als kerende voorziening * lekdetectieputten * periodieke controle lekdetectie * faciliteiten en personeel * eventuele lekkage van buitenaf en onderzijde visueel goed waarneembaar | Ja | Ja | Gereed | Livingmachine buiten gebruik |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 VVV: HA16.7812BG58200.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
** | 463 | Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Aquarium | WMD | M.0.19 | Aquarium | Zoutwater Aquarium soepschilpadden | Vloeistofdichte folieconstructie met hierbovenop een betonconstructie van ter plaatse gestort beton | 50 | Statische belastingen | Ja | Zout water | Ja |  |  | Nee | Overleg met bevoegd gezag of de aanwezige folie met lekdetectie voldoet | Ja, hoog zoutgehalte (Chloride en Natrium) |  | 1.4 Opslag in bassins | II | * Folieconstructie * Betonnen constructie * Lekdetectie put * Periodiek controle functioneren lekdetectie * Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening niet mogelijk * Waterniveau-meting wel mogelijk * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * periodieke controle bodem en waterniveau * periodieke bemonstering / analyse water op kritische parameters | Ja | Ja | Niet Gereed |  | Overleg met bevoegd gezag of de aanwezige folie met lekdetectie voldoet Lekdetectie waterfabriek bemonsteren | Met WMD jaarlijkse controles uitvoeren, registraties van eventueel lekverlies, controle van de lekdetectie | Inspectieformulier Bijlage 1
* | 464 | Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Kelder waterfabriek | WMD | W.K.01-W.K.13 | Kelder waterfabriek | Opstelplaats zuiveringsinstallatie afvalwater | Vloeistofdichte folieconstructie met hierbovenop een betonconstructie van ter plaatse gestort beton | 1350 | Statische belastingen | Ja | Afvalwater | Ja |  |  | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg |  | 4.1 Gesloten proces | II | * Kerende betonvloer * Aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten indien van toepassing * Onderhoudsprogramma * Systeeminspectie * Algemene zorg | Ja | Ja | Gereed | 17-12-2021 door Contrall visueel geinspecteerd | Herstelwerkzaamheden door TD | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 VVV: HA16.7812BG58200.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 465 | Water-fabriek | Waterfabiek/Livingmachine; Afvalwaterbuffer | WMD | T21100 | Afvalwaterbuffer | Opslag van afvalwater in tanks | Vloeistofdichte folieconstructie met hierbovenop een betonconstructier van ter plaatse gestort beton | 130 | Statische belastingen | Ja | Vervuild water | Ja |  |  | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg |  | 1.4 Opslag in bassins | I | * Bassin uitgevoerd als kerende voorziening * Folieconstructie * Lekdetectieputten * Periodiek controle functioneren lekdetectie * Faciliteiten en personeel | Ja | Ja | Gereed | Inspectie AS 6701 wanneer buffer leeg kan. |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Projectnr. 1.6423/15 VVV: HA16.7812BG58200.21 Einde keuringstermijn: 17-12-2021
* | 469 | M-01 | Savannestal giraffen |  | 0.1 | Opstelplaats mestcontainer |  | Vloeistofkerende betonvloer | 34 | Statische belastingen | Ja | [6 empty] | Ja, meststoffen |  | 1.3 Opslag in bovengrondse tank | I | * daartoe bestemde containers * vloeistofkerende betonvloer * visuele controle uitwendig op lekkage * faciliteiten en personeel | Ja |  |  | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken)
* | 470 | M-02 | Bullenstal olifanten |  | 0.2 | Opstelplaats mestcontainer Bullenstal |  | Vloeistofkerende betonvloer | 34 | Statische belastingen | Ja | [6 empty] | Ja, meststoffen |  | 1.3 Opslag in bovengrondse tank | I | * daartoe bestemde containers * vloeistofkerende betonvloer * visuele controle uitwendig op lekkage * faciliteiten en personeel | Ja |  |  | 05-01-2022 door Contrall visueel geinspecteerd | n.v.t. (geen gebreken)
* |  |  | Opslag schoonmaakmiddelen |  |  | diverse ruimten |  | Chemicalienkasten | [9 empty] | Ja, reinigingsmiddel / detergenten |  | 3.3 opslag in emballage | I | * Originele, geopende emballage (UN-goedgekeurd) * Geplaatst in chemicalienkasten met opvangcapaciteit * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel | Ja
| 1 | Terrein | Lekdetectieput LDP 1 | KWS Infra | LDP 1 | Binnenverblijf Giraffes | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 2 | Terrein | Lekdetectieput LDP 2 | KWS Infra | LDP 2 | Kiosk/Toiletgebouw Stokstaartjes | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 3 | Terrein | Lekdetectieput LDP 3 | KWS Infra | LDP 3 | Binnenverblijf Leeuwen | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 4 | Terrein | Lekdetectieput LDP 4 | KWS Infra | il | Facilitair Centrum | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 5 | Terrein | Lekdetectieput LDP O&B | KWS Infra | LDP 5 | Naast Kapschuur/Wasplaats | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed | LDP 5 niet aanwezig. | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 6 | Terrein | Lekdetectieput LDP 6 | KWS Infra | LDP 6 | Rimbula plaza | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 7 | Terrein | Lekdetectieput LDP 7 | KWS Infra | LDP 7 | Grote kas; Binnenverblijf Gibbons | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 8 | Terrein | Lekdetectieput LDP 8 | KWS Infra | LDP 8 | Binnenverblijf Olifanten | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 9 | Terrein | Lekdetectieput LDP 9 | KWS Infra | LDP 9 | Binnenverblijf Nijlpaarden | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 10 | Terrein | Lekdetectieput LDP 23 | KWS Infra | LDP 23 | In terrein achter Bavianenarena | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonputten | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 11 | Terrein | Lekdetectieput LDP 10 | KWS Infra | LDP 10 | Binnenverblijf Kamelen en Onagers | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 12 | Terrein | Lekdetectieput LDP 11 | KWS Infra | LDP 11 | Binnenverblijf IJsberen | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 13 | Terrein | Lekdetectieput LDP 12 | KWS Infra | LDP 12 | Toiletgebouw poolstation | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 13a | Terrein | Lekdetectieput LDP 26 | KWS Infra | LDP 26 | Zembla | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen
| 14 | Terrein | Lekdetectieput LDP 13 | KWS Infra | LDP 13 | Toiletgebouw Zeeleeuwen | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 15 | Terrein | Lekdetectieput LDP 14 | KWS Infra | LDP 14 | Binnenverblijf Zeeleeuwen | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 16 | Terrein | Lekdetectieput LDP 15 | KWS Infra | LDP 15 | Noordzijde kleine kas | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 17 | Terrein | Lekdetectieput LDP 16 | KWS Infra | LDP 16 | Kiosk toiletten nabij grote steiger | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 18 | Terrein | Lekdetectieput LDP 17 | KWS Infra | LDP 17 | Grote kas; binnenverblijf Maki's en Vogels | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 19 | Terrein | Lekdetectieput LDP 18 | KWS Infra | LDP 18 | Grote kas; binnenverblijf Slingerapen | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 20 | Terrein | Lekdetectieput LDP 19 | KWS Infra | LDP 19 | Kiosk goudzoekplaats | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 21 | Terrein | Lekdetectieput LDP 20 | KWS Infra | LDP 20 | Kiosk Ola Happiness | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controle nog niet uitgevoerd Put niet toegankelijk |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 22 | Terrein | Lekdetectieput LDP 24 | KWS Infra | LDP 24 | Arctic | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controle nog niet uitgevoerd Put niet toegankelijk |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 23 | Jungola | Lekdetectieput LDP 25 | KWS Infra | LDP 25 | Jungle Jim Theater | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controle nog niet uitgevoerd Put niet toegankelijk |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 24 | Terrein | Lekdetectieput LDP 21 | KWS Infra | LDP 21 | Bavianen binnen | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 25 | Terrein | Lekdetectieput LDP 22 | KWS Infra | LDP 22 | Zeeboekraal | Controlemogelijkheid op lekkage persleidingen | Prefab betonput | 1 | Statische belastingen | ja | Ja, vervuildafvalwater (wc's, spoelen verblijven, etc) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | Nee |  |  |  |  | Ja | Ja | Gereed |  | Monsters nemen van water in putten en laten onderzoeken op mogelijke verontreinigingen | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC 3-2-2021 |  | n.v.t. | Lekdetectie | visueel | Nader onderzoek naar oorzaak water in de putten. Mogelijke oorzaak lekkage grond-/regenwater. Monstername
| 26 | Terrein | Waterfabriek |  |  | Rond de waterfabriek, livingmachine en afvalwaterbuffer 8 st. lekdetectieputten | Controlemogelijkheid op lekkage | Folieconstructie onder waterfabriek met drainage |  | Statische belastingen | Ja | Ja, vervuild water | Ja (NRB 2012) |  |  |  |  | Nee |  |  |  |  | Ja |  | Niet Gereed
| 27 |  | Momma's plaza |  |  | In de kruipruimte van momma's 5 st. lekdetectieputten | Controlemogelijkheid op lekkage | Folieconstructie onder Momma's plaza met drainage |  | Statische belastingen | Ja | Ja, vervuild water | Ja (NRB 2012) |  |  |  |  | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja |  | Niet Gereed
| 28 |  | Rimbula plaza |  |  | In de kruipruimte van Rimbula 1 st. lekdetectieput | Controlemogelijkheid op lekkage | Folieconstructie onder Rimbula plaza met drainage |  | Statische belastingen | Ja | Ja, vervuild water | Ja (NRB 2012) |  |  |  |  | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. |  | Ja |  | Niet Gereed
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Opslag algemeen | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 137 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Stoelenberging | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 95 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Orkestbak | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 78 | Statische belastingen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Verhoogde vloer orkestbak | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 83 | Statische belastingen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Berging | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 26 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Opslag backoffice | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 34 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Opslag licht | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 76 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Stemkamer | Artiestenruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 90 | geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Kleedruimtes (6 st.) | Artiestenruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 144 | geen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Opslag decor en geluid | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 159 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Archief/MER-ruimte | Opslag (droog) | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 71 | Karretjes/ palletdrager | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Warmte Koude Ontvangst (WKO) | Opstelruimte warmteinstallaties | Betonvloer | 42 | Statische belastingen | ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Techniek WMD | Opstelruimte installaties | Betonvloer | 52 | Statische belastingen | ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Invoer Techniek | Leidingen tbv warmtevoorziening (gesloten systeem) | Betonvloer | 10 | Statische belastingen | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Toilet-/wasruimtes | sanitaire ruimte | Betonvloer | 37 | geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Verkeersruimtes | Loopverkeer | Betonvloer | 268 | Karretjes/ palletdrager/loopverkeer | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Liftschachten (3 st.) | lift | Betonvloer | 20 | Statische belastingen | nee | Hydrauliekolie (zeer beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (kelder) |  |  | Put vloerheffer | Lift t.b.v. grote objecten | Betonvloer | 134 | Statische belastingen | nee | Hydrauliekolie (zeer beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (begane grond) |  |  | Liftschachten (3 st.) | lift | Betonvloer | 15 | Statische belastingen | nee | Hydrauliekolie (zeer beperkt) | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (begane grond) |  |  | Kantoorruimtes/gangen | Loopverkeer/administratief | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag of vloerbedekking |  | loopverkeer | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (begane grond) |  |  | Publiektoegankelijke ruimtes (foyer, restaurant, winkel e.d.) | Publiek | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag of vloerbedekking |  | loppverkeer | nee | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
|  |  | Atlas theater (begane grond) |  |  | Toiletruimtes | sanitaire ruimte | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag |  | Statische belastingen | ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t.
** |  | Atlas | Atlas theater (begane grond) |  | 0,15a | Spoelkeuken | * Schoonmaken servies e.d. * Reinigingsactiviteiten | Vloeistofdichte betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 40 | Karretjes/ palletdrager | Ja | Reinigingsmiddelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.1 | Pakket 1 | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6701) | Nee | 2 | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer met coating * Visueel toezicht * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles |  | Inspectie nog uitvoeren
** |  | Atlas | Riolering van het Atlas theater |  |  |  | Opvang en transport vuilwater | PE, PP, diameters groter dan ø300 worden uitgevoerd in beton met hieronder lekdetectie (zie grondwaterbeschermingsplan) | n.v.t. | Statische belastingen | ja | Ja, vervuild lwater (wc's) | Ja (NRB 2012) | tabel 5.1.2 | Pakket 1 (+ lekdetectie vanuit het 'Plan') | Nee | Inspectie op basis van AS 6700 (Protocol 6703) | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 3 | 5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering | II | * indien van toepassing aandacht voor putten, slibvangers, afscheiders, verbindingen, ontvangstputten * onderhoudsprogramma * algemene zorg | Ja | Nee | Niet Gereed | Aangelegd zonder VVV inspectie. Verwijzing tabel 5.1.2 ''nieuwe riolering'' onjuist. Nu hanteren tabel 5.1.1 ''bestaande riolering'' CVM-II kiezen. Onderhoudsprogramma opstellen of actualiseren |  |  | Inspectieformulier Bijlage 4
|  |  | Kiosk kompasplein | Koenen |  | winkel | Opslag, facilitair | Betonvloer voorzien van een kunstharsgebonden beschermlaag | 3 | Geen | Ja | Geen | Nee | n.v.t. | n.v.t. | Ja | n.v.t. | Nee |  | n.v.t. | n.v.t. | * Degelijke betonvloer * Faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig) | Ja | Nee | Gereed |  |  | n.v.t. |  |  | Ingestort in beton
| 414 |  | Noordelijke ontsluitingsweg | KWS Infra |  |  | Weg tbv bevoorrading etc Achter schermen | Vloeistofdichte Asfaltconstructie | 3723 | Rollende- en statische belastingen | ja | Olie/benzine (beperkt) | Ja ('Plan') | Tabel 3.6 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | dubbel | [5 empty] | Nee | Niet Gereed | voorstel ContrAll: Vloeistofdicht vervangen door vloeistofkerend. |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep rapportagenr. 404315 d.d. 1-10-2015 ; Nog geen VVV verklaring
| 414 |  | Zuidelijke ontsluitingsweg | KWS Infra |  |  | Weg tbv bevoorrading etc Achter schermen | Vloeistofdichte Asfaltconstructie | 4401 | Rollende- en statische belastingen | Ja | Diverse afvalstromen | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.3.2. | Pakket 3 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | dubbel | [5 empty] | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep rapportagenr. 404315 d.d. 1-10-2015 ; Nog geen VVV verklaring
| 421 422 423 |  | Facilitair centrum | KWS Infra |  |  | Diesel- en olieopslag, afvalopslag en parkeren | Vloeistofdichte Asfaltconstructie | 3865 | Rollende- en statische belastingen | Ja | Diverse afvalstromen | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.3.2. | Pakket 3 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | dubbel | [5 empty] | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Uitgevoerd door Antea Groep rapportagenr. 404315 d.d. 1-10-2015 VVV: OR16.7812BG.58460.21 Einde keuringstermijn: 1-10-2021
| 444 | J-08.02 | Safaritocht in- en uitstap | KWS Infra |  |  | Opstelplaats truck safari-ride | Vloeistofdichte Asfaltconstructie |  | (vracht-)auto | Nvt | Olie/benzine (beperkt) | Ja (NRB 2012) | Tabel 3.6 | Pakket 2 | Ja | Inspectie op basis van AS 6700 | dubbel | [5 empty] | Nee | Niet Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles: Laatste BIC oktober/november 2020 (5.6472/20) | Inspectieformulier Bijlage 1 | Nog niet geinspecteerd
* |  | A-10 | Binnenverblijf slingerapen | Koenen | 11.04 | Separatieruimte 01 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 16 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* |  | A-10 | Binnenverblijf slingerapen | Koenen | 11.03 | Separatieruimte 02 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 40 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
* |  | A-10 | Binnenverblijf slingerapen | Koenen | 11.02 | Separatieruimte 03 | * Dierenverblijf (maki's) *Reinigingsactiviteiten | Vloeistofkerende betonvloer met biobodem | 24 | Minishovel | Ja | Dierlijk afval, fecaliën/reinigings-middelen | Ja ('Plan') | Tabel 4.3.2 | Pakket 1 (zie grondwaterbeschermingsplan, binnenverblijven) | Ja | Inspectie kerende voorziening | Nee, maar aandachtspunt vanwege dwwg | 2 | 4.3.2 Open proces met viskeuze stoffen en/of vaste stoffen | I | * Kerende betonvloer * aandacht voor gecontroleerde afvoer * visueel toezicht * faciliteiten en personeel (dagelijks aanwezig, o.a. dierenverzorgers) * riolering met lekdetectie | Ja | Ja | Gereed |  |  | Bedrijfsinterne controles kerende voorziening. Laatste controle oktober/november 2020 (4.6046/20) | Inspectieformulier Bijlage 5 | 4.6046/20 Volgende inspectie: oktober 2021 | Ingestort in beton
Note on M6: Nico Nobbe: (Stap 1 b stappenplan NRB) (= Inventarisatie overeenkomstig NRB en Grondwaterbeschermingsplan & Waterbeheersplan vs 5.0)
Note on O6: Nico Nobbe: (Stap 2 stappenplan NRB) Ja => voorziening, verder in kolom 10 Nee => exit NRB/Waterplan
Note on P6: Nico Nobbe: (Stap 4 stappenplan NRB) Maatregelen vanuit tabellen van bijlage 1 BRCL-categoriën behorende bij de paragraaf uit kolom 10.
Note on Q6: Nico Nobbe: haalbaar met standaard pakket maatregelen en voorzieningen en Grondwaterbeschermingsplan & Waterbeheersplan vs 5.0 (Stap 5 stappenplan NRB) Ja => exit NRB/Waterplan Nee => aanvullende voorziening, (kolom 13)
Note on R6: Nico Nobbe: (Stap 6a stappenplan NRB)
Note on X6: Nico Nobbe: Ja => exit NRB/ Waterplan
Note on Y6: Nico Nobbe: Indien JA => verwaarloos-baar risico NB: alleen indien in kolom 9 "Ja" staat

## B2 Grijswaterleiding
Legenda
#VALUE! | Vrijverval naar grijswaterbassin
#VALUE! | Persleiding naar effluent buffer
#VALUE! | Persleiding naar waterfabriek

## B2 Pers-Vrijverval Riool
Legenda
Vrijverval naar persleiding
Persleiding met lekdetectie

## B2 Hemelwaterleiding
Legenda
Vrijverval naar hemelwaterbassin

## B2 Aansluitriool
Legenda
Dubbelwandige persleiding met lekdetectie (nieuw)
Enkelwandige persleiding boven folie en lekdetectie (bestaand)

## B2 Facilitair
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
P-02 | Facilitair centrum | 1
P-02.10 | Kapschuur | 2
1
2

## B2 Lekdetectieput
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
LDP 1 | Savannestal | 1
LDP 2 | Stokstaartjes | 2
LDP 3 | Leeuwen | 3
LDP 4 | Facilitair Centrum | 4
LDP 6 | Rimbula Restaurant | 6
LDP 7 | Grote kas - Gibbons | 7
LDP 8 | Grote kas - Olifanten binnen | 8
LDP 10 | Kamelen | 10
LDP 11 | Ijsberen | 11
LDP 12 | Poolstation | 12
LDP 13 | Zeeleeuwen buiten (Arena) | 13
LDP 14 | Zeeleeuwen binnen | 14
LDP 15 | Kleine kas | 15
LDP 16 | Mahada | 16
LDP 17 | Grote kas - Maki's | 17
LDP 18 | Grote kas - Slingerapen | 18
LDP 19 | Hooischuur (Olifanten) | 19
LDP 20 | Kiosk Dizzy | 20
LDP 21 | Bavianen binnen | 21
LDP 22 | Boma dorp | 22
LDP 23 | Bavianen arena | 23
LDP 24 | Zeeleeuwen buiten (Arctic1) | 24
LDP 25 | Jungle Jim Theater | 25
LDP 26 | Zembla | 26
LDP-ASR 1 | Jungolaweg parkeerplaats | 27
LDP-ASR 2 | Jungolaweg hoek grote kas | 28
27
28

## B2 Waterfabriek
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Technische ruimte rifaquarium | 1
Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Chemicaliën opslagplaats | 2
Water-fabriek | Waterfabiek/Livingmachine; neutralisatiebuffer | 3
Water-fabriek | Waterfabiek/Livingmachine; Livingmachine | 4 | Buiten gebruik
Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Rifaquarium | 5
Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Kelder waterfabriek | 6
Water-fabriek | Waterfabriek/Livingmachine; Afvalwaterbuffer | 7
1&5
2
3
4
6
7

## B2 Waterfabriek MP
Legenda
Obejectcode | Naam monsterput | NR op kaart
Water-fabriek | Living Machine - buiten gebruik door sluiting living machine | MP1
Water-fabriek | Anoxishe tank - buiten gebruik door sluiting living machine | MP2
Water-fabriek | Neutralisatiebuffer | MP3
Water-fabriek | Rifaquarium | MP4
Water-fabriek | Kelder waterfabriek | MP6
Water-fabriek | Es-put | MP8
Water-fabriek | Afvalwaterbuffer | MP9
Water-fabriek | Slib bezinker - buiten gebruik door sluiting living machine | MP10

## B2 Asfalt
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
P-09.01 | Waterweg | 1
P-17.01 | Milieustraat | 2
P-17.02 | Waterfabriek | 3
P-17.03 | Facilitair centrum | 4
| Jungolaweg | 5
| Serengaweg | 6
| Facilitaireweg | 7
5
1
6
7
4
2
3

## B2 Waterzuivering
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
WMD-10.02 | Waterzuivering - Nijlpaarden | 1
WMD-02.01 | Olifanten Zeeftrommel | 2
WMD-09.01 | Ijsberen - Container | 3
2
1
3

## B2 Horecalocatie
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
C-03 | Rimbula Restaurant | 1
D-06 | Kiosk Mahada | 2
L-03/ L-07 | Momma's Restaurant | 3
N-24.01 | Kiosk Zembla | 4
3
2
1
4

## B2 Dierenverblijf
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
A-09 | Binnenverblijf maki's en vogels | 1
A-10 | Binnenverblijf gibbons | 2
D-09.01 | Binnenverblijf olifanten | 3
D-09.02 | Binnenverblijf Geiten | 4
G-05 | Binnenverblijf nijlpaarden | 5
G-06 | Binnenverblijf pekari | 6
I-07 | Binnenverblijf leeuwen | 7
J-05.01 | Binnenverblijf stokstaartjes | 8
K-02 | Binnenverblijf bavianen | 9
L-06 | Binnenverblijf savannedieren | 10
M-01 | Binnenverblijf kamelen en onagers | 11
N-20.xx | Rattenmagazijn | 12
N-21.02 | Binnenverblijf Zeeleeuwen | 13
N-23.02 | Binnenverblijf ijsberen | 14
J-04 | Hutjes zeboe en parelhoen | 15
O-09 | Dogondorp | 16
L-01 | Hefbrug savanne | 17
N-22.10 | Wasberen binnenverblijf | 18
A-10 | Binnenverblijf slingerapen | 19
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
13
16
17
18
19

## B2 Bassin
Legenda
Obejectcode | Naam bedrijfsonderdeel | NR op kaart
P-15 | Grijswaterbuffer | 1
D-10 | Waterpartij Olifanten buiten | 2
ABC-02.02 | Waterpartij Grote kas | 3
G-07 | Waterpartij Nijlpaarden | 4
N-21.01 | Waterpartij Zeeleeuwen Buiten | 5
N-21.02 | Waterpartij Zeeleeuwen Binnen | 6
N-22.01 | Waterpartij Wasberen | 7
N-23.01 | Waterpartij IJsberen | 8
1
2
3
4
6
5
7
8