## 1. Risicostudie batterijen
[10 empty] | Kans & Effect voor Maatregelen | [9 empty] | Kans & Effect na Maatregel
Nr. | Scenario's (H4) | Oorzaakscenario's / Gevolgscenario's | Basis Oorzaak | Potentiele gevolgen | Nr. Doelen | Doelen (H6) | Effect tgv gevaarlijke stof voor maatregelen op veiligheid, gezondheid en mens | Effect tgv gevaarlijke stof voor maatregelen op milieu | Effect tgv gevaarlijke stof voor maatregelen op materiaal | Kans | K | Effect | E | Risico | Risico beoordeling op basis van risicogetal (matrix) | Maatregelen | Effect tgv gevaarlijke stof na maatregelen op veiligheid, gezondheid en mens | Effect tgv gevaarlijke stof na maatregelen op milieu | Effect tgv gevaarlijke stof na maatregelen op materiaal | Kans | K | Effect | E | Rest Risico | Risico beoordeling op basis van risicogetal (matrix) | Uitgewerkt in een scenario | Te nemen maatregelen
Risico identificering en beoordeling opslag lithium batterijen
S1 | Fabricagefout in energiedrager | Oorzaakscenario's | Tijdens fabricage zijn er fouten ontstaan in de energiedrager waardoor een thermal runaway reactie optreedt of de behuizing van de energiedrager gaat lekken. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D1 D2 | Zeker stellen dat energiedragers op de juiste wijze worden opgeslagen afhankelijk van hun aard en status Zeker stellen dat de status van energiedragers in de opslag gecontroleerd wordt en dat actie wordt genomen op veranderingen van status | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M17 - Ingangscontrole M26 - Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers M27 - Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers - aanvullend M28 - Opslag instabiele beschadigde of defecte energiedragers | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld | N.v.t. | Thermische scanners gerbruiken bij inbound Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S2 | Fout tijdens laadproces in de opslag (tijdens opladen intern MHE) | Oorzaakscenario's | Ontstaan van een thermal runaway reactie als gevolg van het overladen, diep ontladen of overige laadfouten van de energiedrager in of in de periode voorafgaand aan de opslag. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D4 | Zeker stellen dat laden alleen plaats vindt op daarvoor aangewezen plaatsen en dat het laadproces beheerst wordt | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M32 - Laden energiedragers M33 - Maatregelen tijdens diepontladen – energiedrager ten behoeve van eindverwerking M34 - Maximale energiedragercapaciteit tijdens diepontladen zonder toezicht M35 - Laden energiedragers in showroom M36 - Afstand tijdens laden in showroom M37 - Geschiktheid stelling M45 - Deskundig personeel M46 - Instructie personeel | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld | N.v.t. | Opladen van batterijen in een aparte afgesloten ruimte voorzien van hitte detectie, rook detectie, alarmering en automatische blusinstallatie Thermische scanners gerbruiken bij inbound (indien batterijen elders zijn opgeladen). Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S3 | Veroudering tijdens opslag | Oorzaakscenario's | Door veroudering ontstaan er fouten in de energiedrager waardoor een thermal runaway reactie optreedt of de behuizing van de energiedrager gaat lekken. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D1 D2 | Zeker stellen dat energiedragers op de juiste wijze worden opgeslagen afhankelijk van hun aard en status Zeker stellen dat de status van energiedragers in de opslag gecontroleerd wordt en dat actie wordt genomen op veranderingen van status | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M17 - Ingangscontrole M31 - Monitoren energiedragers M43 - Registratiesysteem –energiedragers | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Verwaarloosbaar | 1 | Groot | 4 | 4 | Laag | N.v.t. | Levensduur vs. oude voorraad battterijen periodiek controleren Controle op "dead stock' Er vindt geen langdurige opslag plaats aangezien het een x-dock operatie betreft. Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S4 | Kortsluiting door water | Oorzaakscenario's | Door contact met water ontstaat een kortsluiting in de energiedrager waardoor een thermal runaway reactie optreedt. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D5 | Zeker stellen dat energiedragers worden opgeslagen onder de juiste condities en omstandigheden | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M11 - Plaatsing energiedragers M12 - Bescherming tegen weersinvloeden M13 - Hemelwaterafvoer M25 - Opslagcondities M31 - Monitoren energiedragers | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Verwaarloosbaar | 1 | Groot | 4 | 4 | Laag | N.v.t. | Gebruik van pallets, batterijen nooit op de vloer plaatsen Daarnaast zijn alle producten opsgeslagen in een verpakking en zijn er geen issues met weersinvloeden Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie.
S5 | Blikseminslag | Oorzaakscenario's | Door blikseminslag in de opslagvoorziening ontstaan interne beschadigingen in de energiedrager waardoor een thermal runaway reactie optreedt. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D11 | Bescherming tegen overspanningspieken | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M14 - Bliksembeveiliging M15 - Onderdelen bliksembeveiligingssysteem M16 - Bliksembeveiliging – energiedragers aangesloten op een oplaadvoorziening M41 - Keuring en controle - schema | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld | N.v.t. | Blimsembeveiliging controleren energiedragers zijn niet aangesloten op een oplaadvoorziening. Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S6 | Externe aanstraling (brand) | Oorzaakscenario's | Door een externe brand ontstaat opwarming van de energiedrager(s) waardoor een Therrmal Runaway optreedt. | Temperatuuropbouw in de energiedrager opbouw Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D6 D7 | Voorkomen van escalatie naar opslagvoorziening energiedragers of van opslagvoorziening naar omgeving Bestrijding en beheersing van de relevante scenario’s (zoals omgevingsbrand, thermal runaway en brand in een energiedrager) teneinde escalatie te voorkomen | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M3 - Verwarmingsinstallatie M6 - Compartimentering M7 - Brandwerendheid - WBDBO M8 - Brandwerendheid – brandmuur, brandscherm of keerwand M9 - Criteria brandwerendheid M10 - Materialen toegepast in constructie M21 - Opslag in ADR-verpakking M41 - Keuring en controle - schema M50 - Interne veiligheidsafstanden M51 - Hitte detectie M52 - Branddetectie M55 - Branddetectie stelling M59 - Bluswatervoorziening - capaciteit M61 - Brandmeldinstallatie (BMI) M62 - Brandbestrijding - brandblussysteem M63 - Brandbestrijding - brandblussysteem - eisen en beoordeling M64 - Brandbestrijding - eisen uitgangspuntendocument (UPD) M65 - Brandbestrijding - vijfjaarlijkse beoordeling uitgangspuntendocument M66 - Brandbestrijding - bewaren gegevens uitgangspuntendocument | Gezondheidseffecten die echter nog wel te genezen / te verhelpen zijn, met verzuim: E=3 | Meetbare aspecten met schadelijke effecten voor milieu: E=2 | Schade < €50.000,-: E=3 | Klein | 2 | Ernstig | 3 | 6 | Gemiddeld | N.v.t. | SoC van de batterijen niet hoger dan 60%(het liefste 30%) Bij los opgeslagen energiedragers (buiten de verpakking) Elke opslagvoorziening heeft een eigen brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Sprinklerinstallaie is aanwezig. Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S7 | Mechanische Impact van buitenaf | Oorzaakscenario's | Door impact ten gevolge van een schok ontstaan er interne beschadigingen in de energiedrager zodanig dat er elektrische kortsluiting ontstaat waardoor een Thermal Runaway optreedt of de behuizing van de energiedrager gaat lekken door beschadigingen. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S14) | D3 D8 D9 | Zeker stellen dat energiedragers met een groot risico voor een thermal run away apart opgeslagen worden in een aparte opslagvoorziening (Quarantaine opslag) Zeker stellen deugdelijkheid stellingen Zeker stellen dat personeel beschikt over de juiste competenties voor de uit te voeren werkzaamheden | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Groot | 4 | Groot | 4 | 16 | Hoog | M2 - Regels voor omgaan met energiedragers M4 - Veiligheidsstudie (semi) geautomatiseerde systemen M28 - Opslag instabiele beschadigde of defecte energiedragers M37 - Geschiktheid stelling M39 - Reparatie beschadigde stelling M40 - Jaarlijks stellinginspectie M41 - Keuring en controle - schema M44 - Personeel - training en opleiding M45 - Deskundig personeel M47 - Opleiding bestuurders transportmiddelen M48 - Aanrijdbeveiliging stelling M49 - Niet toegankelijk voor onbevoegden M72 - Behandeling gevallen energiedragers | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld |  | SoC van de batterijen niet hoger dan 30% Thermische scanners gerbruiken bij inbound Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S8 | Beschadiging van energiedrager door vallen | Oorzaakscenario's | Door impact ten gevolge van een schok ontstaan er interne beschadigingen zodanig dat er elektrische kortsluiting ontstaat waardoor van een Thermal Runaway optreedt of de behuizing van de energiedrager gaat lekken door beschadigingen. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Brand in de energiedrager (S10) Drukopbouw of explosie in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) | D3 D5 D9 | Zeker stellen dat energiedragers met een groot risico voor een thermal run away apart opgeslagen worden in een aparte opslagvoorziening (Quarantaine opslag) Zeker stellen dat energiedragers worden opgeslagen onder de juiste condities en omstandigheden Zeker stellen dat personeel beschikt over de juiste competenties voor de uit te voeren werkzaamheden | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Groot | 4 | Groot | 4 | 16 | Hoog | M20 - Pallets deugdelijk M21 - Opslag in ADR-verpakking M25 - Opslagcondities M28 - Opslag instabiele beschadigde of defecte energiedragers M31 - Monitoren energiedragers M44 - Personeel - training en opleiding M45 - Deskundig personeel M47 - Opleiding bestuurders transportmiddelen M49 - Niet toegankelijk voor onbevoegden M72 - Behandeling gevallen energiedragers | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld |  | SoC van de batterijen niet hoger dan 30% Thermische scanners gerbruiken bij inbound Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S9 | Beïnvloeding door andere stoffen (gemixte opslag) | Oorzaakscenario's | Door beïnvloeding door andere stoffen in de opslag treedt een Thermal Runaway op. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Drukopbouw in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) Escalatie naar andere energiedragers (S13) | D9 D10 | Zeker stellen dat personeel beschikt over de juiste competenties voor de uit te voeren werkzaamheden Voorkomen van negatieve effecten op energie-dragers door andere goederen, werkzaamheden of installaties | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Groot | 4 | Groot | 4 | 16 | Hoog | M2 - Regels voor omgaan met energiedragers M29 - Opslag energiedragers in combinatie met andere goederen en activiteiten M30 - Opslag energiedragers in combinatie met andere goederen en activiteiten - showroom | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld | N.v.t. | Sturing / beveiliging WMS (locatie / gebied toewijzen) Andere gevarenklassen worden gescheiden opgeslagen van de lithium batterijen. Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S10 | Brand in de energiedrager | Gevolgscenario's | Door de thermal runaway reactie ontstaat er een brand in de energiedrager. | Vrijkomen van bijtende en giftige dampen (S12) Escalatie naar andere energiedragers (S13) of omgeving (S14) | D7 D12 | Bestrijding en beheersing van de relevante scenario’s (zoals omgevingsbrand, thermal runaway en brand in een energiedrager) teneinde escalatie te voorkomen Zeker stellen dat adequaat wordt gehandeld bij noodsituaties | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M41 - Keuring en controle - schema M42 - Registratie en documentatie M45 - Deskundig personeel M46 - Instructie personeel M49 - Niet toegankelijk voor onbevoegden M59 - Bluswatervoorziening - capaciteit M60 - Bluswater – opvangvoorziening M67 - Intern noodplan M68 - Noodplan - aanvullend M69 - Bereikbaarheid en inzetdiepte in geval van brand M70 - Toegankelijkheid terrein en bereikbaarheid opslagvoorziening M71 - Vluchtwegen en noodverlichting M73 - Voorzieningen voor incidentbestrijding M75 - Pictogrammen | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld | N.v.t. | SoC van de batterijen niet hoger dan 60% Thermische scanners gerbruiken bij inbound Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen UN38.3 testrapporten / MSDS Geen retourbatterijen Visueel ronde maken Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S11 | Drukopbouw of explosie binnen energiedrager | Gevolgscenario's | Instantaan falen door drukopbouw in de energiedrager / accupakket als gevolg van een thermal runway. | Personen aanwezig in de opslag geraakt door rondvliegende objecten of wegschietende energiedragers Vrijkomen van bijtende en giftige dampen Escalatie naar andere energiedragers (S13) of omgeving (S14) | D7 D12 | Bestrijding en beheersing van de relevante scenario’s (zoals omgevingsbrand, thermal runaway en brand in een energiedrager) teneinde escalatie te voorkomen Zeker stellen dat adequaat wordt gehandeld bij noodsituaties | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M41 - Keuring en controle - schema M42 - Registratie en documentatie M45 - Deskundig personeel M46 - Instructie personeel M49 - Niet toegankelijk voor onbevoegden M59 - Bluswatervoorziening - capaciteit M60 - Bluswater – opvangvoorziening M67 - Intern noodplan M68 - Noodplan - aanvullend M69 - Bereikbaarheid en inzetdiepte in geval van brand M70 - Toegankelijkheid terrein en bereikbaarheid opslagvoorziening M71 - Vluchtwegen en noodverlichting M73 - Voorzieningen voor incidentbestrijding M75 - Pictogrammen | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld |  | SoC van de batterijen niet hoger dan 60% Thermische scanners gerbruiken bij inbound Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen UN38.3 testrapporten / MSDS Geen retourbatterijen Visueel ronde maken Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S12 | Vrijkomen van bijtende en giftige stoffen | Gevolgscenario's | Door het falen van de energiedrager(s) of door een brand komen er bijtende en giftige stoffen vrij zoals waterstoffluoride, lithiumoxide, lithiumhydroxide, zoutzuur). | Blootstelling mogelijk leidend tot gewonden en doden, zowel van aanwezigen in de opslag als in de omgeving | D12 D13 | Zeker stellen dat adequaat wordt gehandeld bij noodsituaties Voorkomen hoge concentraties gevaarlijke gassen of dampen | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000,- E=5 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M4 - Veiligheidsstudie (semi) geautomatiseerde systemen M41 - Keuring en controle - schema M42 - Registratie en documentatie M45 - Deskundig personeel M46 - Instructie personeel M49 - Niet toegankelijk voor onbevoegden M53 - CO en H2 detectie M54 - Alarmeringssysteem M59 - Bluswatervoorziening - capaciteit M60 - Bluswater – opvangvoorziening M67 - Intern noodplan M68 - Noodplan - aanvullend M69 - Bereikbaarheid en inzetdiepte in geval van brand M70 - Toegankelijkheid terrein en bereikbaarheid opslagvoorziening M71 - Vluchtwegen en noodverlichting M73 - Voorzieningen voor incidentbestrijding M74 - Maatregelen ter voorkoming van hoge concentraties gevaarlijke dampen en gassen M75 - Pictogrammen | Gezondheidseffecten die echter nog wel te genezen / te verhelpen zijn, met verzuim: E=3 | Meetbare aspecten met schadelijke effecten voor milieu: E=2 | Schade < €50.000,-: E=3 | Klein | 2 | Ernstig | 3 | 6 | Gemiddeld | N.v.t. | Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie Sluiten van ramen en deuren en ontruimen
S13 | Escalatie naar andere energiedragers | Gevolgscenario's | Escalatie naar andere energiedragers in de opslag door de hoge temperatuur, brand of wegschieten (rocketeren) van energiedragers. | Blootstelling aan hitte en verbrandingsproducten, mogelijk leidend tot gewonden en doden Escalatie naar omgeving (S14), mogelijk leidend tot gewonden en doden | D5 D7 D12 | Zeker stellen dat energiedragers worden opgeslagen onder de juiste condities en omstandigheden Bestrijding en beheersing van de relevante scenario’s (zoals omgevingsbrand, thermal runaway en brand in een energiedrager) teneinde escalatie te voorkomen Zeker stellen dat adequaat wordt gehandeld bij noodsituaties | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn: E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade < €100.000-: E=4 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M23 - Onderlinge afstanden elektrische tweewielers M26 - Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers M28 - Opslag instabiele beschadigde of defecte energiedragers M41 - Keuring en controle - schema M42 - Registratie en documentatie M45 - Deskundig personeel M46 - Instructie personeel M49 - Niet toegankelijk voor onbevoegden M59 - Bluswatervoorziening - capaciteit M60 - Bluswater – opvangvoorziening M67 - Intern noodplan M68 - Noodplan - aanvullend M69 - Bereikbaarheid en inzetdiepte in geval van brand M70 - Toegankelijkheid terrein en bereikbaarheid opslagvoorziening M71 - Vluchtwegen en noodverlichting M73 - Voorzieningen voor incidentbestrijding M75 - Pictogrammen | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn: E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade < €100.000-: E=4 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld |  | SoC van de batterijen niet hoger dan 60% Thermische scanners gerbruiken bij inbound Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen UN38.3 testrapporten / MSDS Geen retourbatterijen Visueel ronde maken Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S14 | Escalatie naar de omgeving | Gevolgscenario's | Escalatie van een brand naar de omgeving van de opslagvoorziening. | Externe effecten, mogelijk leidend tot gewonden en doden | D6 | Voorkomen van escalatie naar opslagvoorziening energiedragers of van opslagvoorziening naar omgeving | Een aantal doden: E=5 | Milieueffecten langere termijn met aanzienlijke acties nodig om schade te herstellen / meerdere overschrijding van wettelijke eisen: E=4 | Schade > €100.000-: E=5 | Middelmatig | 3 | Catastrofaal | 5 | 15 | Hoog | M6 - Compartimentering M42 - Registratie en documentatie M45 - Deskundig personeel | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn: E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade > €100.000-: E=5 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld |  | Thermische scanners gerbruiken bij inbound Compartimentering / brandwerendheid Juist opleiden van personeel / training Tijdig opschalen met brandweer en Envisor Werkinstructie
S15 | Fouten in energiedragers als gevolg van gebruik, defecten of beschadigingen | Gevolgscenario's | Door fouten in de opgeslagen energiedragers door defecten, beschadigingen of gebruik treedt een thermal runaway reactie op of de behuizing van de energiedrager gaat lekken. | Temperatuuropbouw in de energiedrager Drukopbouw in de energiedrager (S11) Vrijkomen van gevaarlijke dampen (S12) Escalatie naar andere energiedragers (S13) | D1 D2 D3 | Zeker stellen dat energiedragers op de juiste wijze worden opgeslagen afhankelijk van hun aard en status Zeker stellen dat de status van energiedragers in de opslag gecontroleerd wordt en dat actie wordt genomen op veranderingen van status Zeker stellen dat energiedragers met een groot risico voor een thermal run away apart opgeslagen worden in een aparte opslagvoorziening (Quarantaine opslag) | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn: E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade < €100.000-: E=4 | Middelmatig | 3 | Groot | 4 | 12 | Hoog | M17 - Ingangscontrole M26 - Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers M27 - Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers - aanvullend M28- Opslag instabiele beschadigde of defecte energiedragers M43 - Registratiesysteem –energiedragers | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn: E=4 | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen: E=3 | Schade < €100.000-: E=4 | Klein | 2 | Groot | 4 | 8 | Gemiddeld |  | Aparte ruimte inrichten voor mogelijk beschadigde batterijen UN38.3 testrapporten / MSDS
Geen retourbatterijen
Visueel ronde maken
AVD fire extinguishers + extinguish granulate (bubbles)
vanwege thermal runaway moet er 10 meter buiten het pand een blusbak zijn. Deze moet afgesloten kunnen worden en kunnen worden gevuld met water
Er dient een Quarantaine gebied voor Li-Ion te worden aangewezen + duidelijke werkomschrijving
in geval van nood moeten via een dockdeur snel goederen naar buiten gebracht kunnen worden
Er moeten twee evacuatieroutes naar de uitgang vrij zijn
Uitzoeken welk type heftruck nodig is voor het geval van noodtransport bij thermal runaway.
De eisen voor afzuiging bij een opslag met Lithium-Ion
Het BedrijfsNoodPlan moet worden aangepast op de nieuwe situatie en mensen moeten in dat BNP worden getraind.
Landelijke afspraken met een externe calamiteitendienst (geen brandweer) om ondersteuning te bieden in noodgevallen.
Er moeten op diverse niveaus mensen worden getraind: -BHV-ers -Medewerkers/Supervisors / DG Supervisor (denk hierbij ook aan volledige PGS37

## 2. Overzicht Maatregelen
Overzicht maatregelen
Nummer | Beschrijving maatregel | Onderwerp | Details m.b.t. maatregel | Betreffende doelen | Maatregel actief | Beschreven in werkinstructie(s): | Maatregel eigenaar | Vervanger
MW1 | Zorgplicht basisveiligheid | Basis Veiligheid | good housekeeping, maatregelen goed vakmanschap |  | Ja | Is in Helmond goed geborgd | Site Manager | Operations Manager
M2 | Regels voor omgaan met energiedragers | Basis Veiligheid | procedures, richt voorzieningen in en verstrekt middelen | D9 | Ja | QWI's zijn beschikbaar en actueel. | National DG Manager | National QSHE Manager
M3 | Verwarmingsinstallatie | Algemeen | Centrale verwarming water onder lage druk (max. 2 bar), elektrische verwarming. De oppervlaktetemperatuur van die radiatoren mag ten hoogste 100 oC bedragen | D6 | Ja | Gasheaters aan plafond zijn goedgekeurd en vormen verder geen issue | Local Facility Manager | National Facility Manager
M4 | Veiligheidsstudie (semi) geautomatiseerde systemen | Algemeen | Veiligheidstudie met aandacht voor alle relevante doelen en maatregelen | D7, D8, D12 | N.v.t. | N.v.t. | National DG Manager | Local QSHE representative
M5 | Draagconstructie - eisen bij brand | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | De draagconstructie behoudt tijdens een brand ten minste 60 minuten zijn functie - NEN-EN 1363-1 | D12 | Ja | De draagconstructie is 60 minuten brandwerend op basis van het onderzoek van Peutz. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M6 | Compartimentering | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | typical 2a: Opslagvoorziening met brandcompartiment > 300 m2 en ≤ 2 500 m2, opslag in stellingen en opgedeeld in vakken van max 300 m2 | D7 | N.v.t. | Komt niet overeen met de typicals aangezien het whs. >2.500m2 | Site Manager | Operations Manager
M7 | Brandwerendheid - WBDBO | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | WBDBO: ten minste 60 minuten bedragen in beide richtingen | D6 | Ja | De draagconstructie is 60 minuten brandwerend op basis van het onderzoek van Peutz. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M8 | Brandwerendheid – brandmuur, brandscherm of keerwand | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | Brandwerendheid van ten minste 60 min volgens NEN 6069 | D6 | Ja | De draagconstructie is 120 minuten brandwerend op basis van het onderzoek van Peutz. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M9 | Criteria brandwerendheid | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | Brandwerendheid, criteria van NEN 6069 aanhouden | D6 | Ja | NEN 6069 van toepassing op basis van TNO rapport. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M10 | Materialen toegepast in constructie | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | ten minste de eerste 10 mm van die afdekking, dat voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens NEN-EN 13501-1. | D6 | Ja | Map 2, tab 38 t/m 43, garantiecertificaten brandwerendheid. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M11 | Plaatsing energiedragers | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | Energiedragers niet rechtstreeks op de bodem plaatsen | D5 | Ja |  | Site Manager | Operations Manager
M12 | Bescherming tegen weersinvloeden | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | Binnen een hoek van 45 graden tussen dakbedekking en de vloer mogen geen lithium-houdende energiedragers zijn opgeslagen | D5 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M13 | Hemelwaterafvoer | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | De leidingen van de hemelwaterafvoeren naar het riool, bevinden zich buiten het inwendige van de opslagvoorziening | D5 | N.v.t. | Geen opslag in de buurt van de leidingen van het hemelwater, dit is geborgd middels het WMS. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M14 | Bliksembeveiliging | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | tegen blikseminslag beveiligd: volgens de norm NEN-EN-IEC 62305-1 of NEN-EN-IEC 62305-3 (afhankelijk van risico analyse) | D11 | N.v.t. | Geen bliksembeveiliging, geen directe invloed aangezien er enkel opslag plaatsvindt en geen laad- / onlaadactiviteiten. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M15 | Onderdelen bliksembeveiligingssysteem | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | De onderdelen van een bliksembeveiligingssysteem voldoen aan de NEN-EN-IEC 62561 serie | D11 | N.v.t. | Geen bliksembeveiliging, geen directe invloed aangezien er enkel opslag plaatsvindt en geen laad- / onlaadactiviteiten. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M16 | Bliksembeveiliging – energiedragers aangesloten op een oplaadvoorziening | Bouwkundige maatregelen en voorzieningen | De elektrotechnische installaties voor het opladen van lithium-houdende energiedragers in een opslagvoorziening zijn tegen blikseminslag beveiligd volgens de norm NEN-EN-IEC 62305-4. | D11 | N.v.t. | Geen bliksembeveiliging, geen directe invloed aangezien er enkel opslag plaatsvindt en geen laad- / onlaadactiviteiten. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M17 | Ingangscontrole | Handelingen en werkzaamheden | Ingangscontrole uitgevoerd: | D1 | Ja | Uitgevoerd en opgenomen in werkinstructie | Operations Manager | Supervisor
M18 | Ingangscontrole – gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedrager | Handelingen en werkzaamheden | gebruikte en of beschadigde/defecte energiedragers de volgende aspecten zintuigelijk gecontroleerd: | D1 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M19 | Ingangscontrole – refurbished energiedrager | Handelingen en werkzaamheden | In aanvulling op M17 wordt voor refurbished energiedragers gecontroleerd | D1 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M20 | Pallets deugdelijk | Handelingen en werkzaamheden | Pallets zijn van een deugdelijke constructie.Afhankelijk van gewicht en sterkte, maximale stapeling vastgesteld | D5 | Ja | Onderdeel van de ingangscontrole en wekelijkse warehouse rondgang. | Operations Manager | Supervisor
M21 | Opslag in ADR-verpakking | Handelingen en werkzaamheden | Bij voorkeur verpakt opgeslagen in ADR-goedgekeurde verpakkingen. Voor onverpakte energiedragers gelden de eisen uit M24. | D1, D5 | Ja | Indien vereist wel, voor SP188 batterijen niet. | Operations Manager | Supervisor
M22 | Maximale opslaghoogte | Handelingen en werkzaamheden | In afwijking op M21 is opslag van energiedragers op een hoogte van meer dan 4,60 m alleen toegestaan. | D5 | Ja | Losse batterijen worden onder de 4.6m opgeslagen, voor batterijen in product wordt de FM 7-112 aangehouden / UPD. | Operations Manager | Supervisor
M23 | Onderlinge afstanden elektrische tweewielers | Handelingen en werkzaamheden |  | D5 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M24 | Opslag onverpakte energiedragers | Handelingen en werkzaamheden | Onverpakte energiedragers mogen niet op elkaar worden gestapeld en mogen niet boven een hoogte van 1,80 meter worden opgeslagen. | D1, D5 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M25 | Opslagcondities | Handelingen en werkzaamheden | Als er vanuit de fabrikant opslagcondities van toepassing zijn dan worden deze mede nageleefd. | D5 | N.v.t. | geen aanvullende eisen | Operations Manager | Supervisor
M26 | Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers | Handelingen en werkzaamheden | Opgeslagen in een brandcompartiment waar uitsluitend stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers mogen worden opgeslagen of in een daarvoor bestemde brandveiligheidskast | D1, D5 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M27 | Opslag stabiele gebruikte en/of beschadigde/defecte energiedragers - aanvullend | Handelingen en werkzaamheden | Afstand tot andere brandbare en/of risico verhogende objecten minimaal 5 meter bedraag | D1, D5 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M28 | Opslag instabiele beschadigde of defecte energiedragers | Handelingen en werkzaamheden | Volledig afgezonderd opgeslagen in een brandcompartiment | D1, D3, D5 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M29 | Opslag energiedragers in combinatie met andere goederen en activiteiten | Handelingen en werkzaamheden | Energiedragers worden binnen een compartiment niet gezamenlijk opgeslagen met alle ADR klassen (m.u.v. van 9) + zie opmerkingen | D10 | Ja | Batterijen worden gescheiden opgeslagen van andere ADR producten.. | Operations Manager | Supervisor
M30 | Opslag energiedragers in combinatie met andere goederen en activiteiten - showroom | Handelingen en werkzaamheden |  | D10 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M31 | Monitoren energiedragers | Handelingen en werkzaamheden | Aanwezige energiedragers worden regelmatig (visueel) gecontroleerd. Dit betreft onder andere controle op: | D2, D5 | Ja | Opgenomen in het schoonmaakschema | Operations Manager | Supervisor
M32 | Laden energiedragers | Handelingen en werkzaamheden | Het laden en testen van energiedragers mag niet plaatsvinden in dezelfde ruimte als waar de energiedragers worden opgeslagen | D4 | Ja | In de buurt van de opslag van batterijen worden er geen energiedragers opgeladen. Op basis van voldoende afstand wordt dit onderwerp geborgd. MHE wordt in een aparte ruimte opgeladen. | Operations Manager | Supervisor
M33 | Maatregelen tijdens diepontladen – energiedrager ten behoeve van eindverwerking | Handelingen en werkzaamheden |  | D4 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M34 | Maximale energiedragercapaciteit tijdens diepontladen zonder toezicht | Handelingen en werkzaamheden |  | - | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M35 | Laden energiedragers in showroom | Handelingen en werkzaamheden |  | D4 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M36 | Afstand tijdens laden in showroom | Handelingen en werkzaamheden |  | D4 | N.v.t. |  | Operations Manager | Supervisor
M37 | Geschiktheid stelling | Overige aspecten van de opslagvoorziening | Een stelling is stabiel en mag niet zwaarder worden belast dan waarvoor deze ontworpen is | D8 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M38 | Maximale omvang opslagvak | Overige aspecten van de opslagvoorziening | De grootte van een opslagvak mag ten hoogste 300 m2 bedragen. | D6 | Ja | In het UPD - 05226-01-upd-01v1.0 in H6.7.1 wordt dit verfder toegelicht. | Operations Manager | Supervisor
M39 | Reparatie beschadigde stelling | Overige aspecten van de opslagvoorziening | onmiddellijk passende maatregelen worden genomen. Voordat de stelling opnieuw in gebruik wordt genomen, moeten beschadigde onderdelen worden vervangen of gerepareerd. | D8 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M40 | Jaarlijks stellinginspectie | Overige aspecten van de opslagvoorziening | ten minste jaarlijks visueel op doelmatigheid, juist gebruik en eventuele beschadigingen worden geïnspecteerd. De resultaten van de inspectie moeten worden geregistreerd en minimaal vijf jaar worden bewaard. | D8 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M41 | Keuring en controle - schema | Registratie en documentatie | schema voor keuring, controle en onderhoud van tenminste, voor zover van toepassing, de volgende voorzieningen, systemen en installaties: | D7, D8, D11, D13 | Ja | Geborgd middels Planon | Local Facility Manager | National Facility Manager
M42 | Registratie en documentatie | Registratie en documentatie | verslagen over gevaarlijke situaties, voor stoffen waarvoor REACH dit verplicht, | D12 | Ja |  | Operations Manager | Supervisor
M43 | Registratiesysteem –energiedragers | Registratie en documentatie | Onderscheid maken in het registratiesysteem | D2 | Ja |  | Local QSHE representative | National DG Manager
M44 | Personeel - training en opleiding | Opleiden en trainen | Eisen ten aanzien van training en opleiding van werknemers zijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 8 voorlichting en onderricht. | D9 | Ja | Nog te trainen | Local QSHE representative | National DG Manager
M45 | Deskundig personeel | Opleiden en trainen | Minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben | D4, D9 | Nee | PGS37-2 training extern, nog in te plannen | Local QSHE representative | National DG Manager
M46 | Instructie personeel | Opleiden en trainen | Alle personen die werkzaamheden verrichten op een locatie waar de PGS 37-2 van toepassing is moeten op de hoogte zijn van de gevaarsaspecten van lithium-houdende energiedragers en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. | D9, D12 | Ja |  | Local QSHE representative | National DG Manager
M47 | Opleiding bestuurders transportmiddelen | Opleiden en trainen | Veilig gebruik van het desbetreffende transportmiddel als in gevaarsaspecten die verbonden zijn aan het handelen met en opslaan van energiedragers, voldoende zijn opgeleid en geïnstrueerd. | D9 | Ja | Opgeleid conform eisen MHE | Operations Manager | Supervisor
M48 | Aanrijdbeveiliging stelling | Veiligheid | Vrijstaande, afdoende aanrijdbeschermers zijn dan vereist op hoeken van stellinggangen en -onderdoorgangen. | D8 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M49 | Niet toegankelijk voor onbevoegden | Veiligheid | De opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden. | D9, D12 | Ja |  | Site Manager | Operations Manager
M50 | Veiligheidsafstanden – buiten opslag | Interne veiligheidsafstanden |  | D6 | Ja | Quarantaine bunker 15 meter uit pand (nog te plaatsen). | Site Manager | Operations Manager
M51 | Hitte detectie | Brandveiligheid | De opslagvoorziening moet voorzien zijn van een systeem voor snelle detectie van hittestraling | D7 | N.v.t. | Sprinkler + BMI aanwezig en gekeurd. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M52 | Branddetectie | Brandveiligheid | Binnen de opslagvoorziening is een geschikt branddetectiesysteem aanwezig met een doormelding naar een 24-uurs bemande particuliere alarmcentrale (PAC) | D7 | Ja | Sprinkler + BMI aanwezig en gekeurd. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M53 | CO en H2 detectie | Brandveiligheid | De opslagvoorziening is voorzien van een permanent stationair detectiesysteem voor detectie van koolmonoxide met kruisgevoeligheid voor waterstof met een doormelding naar een 24-uurs bemande particuliere alarmcentrale (PAC). | D7 | N.v.t. | Sprinkler + BMI aanwezig en gekeurd. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M54 | Alarmeringssysteem | Brandveiligheid | Binnen de opslagvoorziening is een ontruimingsalarminstallatie aanwezig conform de NEN 2575. | D12 | Ja | Sprinkler + BMI aanwezig en gekeurd. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M55 | Branddetectie stelling | Brandveiligheid | Bij los opgeslagen energiedragers (buiten de verpakking) is een stelling per stapellaag over de volle lengte voorzien van een sensorkabel voor branddetectie | D7 | N.v.t. | Geen stellingsprinkler (opslag onder de 4.6m) | Local Facility Manager | National Facility Manager
M56 | Brandblusmiddelen - voldoende en beschikbaar | Brandveiligheid | Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig die geschikt zijn voor de bestrijding van een beginnende brand in de omgeving van de opslag van de energiedragers. | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M57 | Brandblusmiddelen - brandblussers normering | Brandveiligheid | Een brandblusser voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3:reeks | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M58 | Brandblusmiddelen - onderhoud | Brandveiligheid | Er vindt adequaat onderhoud van brandblussers en brandslanghaspels plaats. | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M59 | Bluswatervoorziening - capaciteit | Brandveiligheid | In de directe nabijheid van de opslagvoorziening is een bluswatervoorziening aanwezig. | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M60 | Bluswater – opvangvoorziening | Brandveiligheid | Er is een bluswateropvangvoorziening aanwezig waarvan de inhoud ten minste 2 uur gebruik van het brandblussysteem zoals beschreven in M62 is. De bluswateropvangvoorziening is vloeistofdicht en onbrandbaar. | D7 | Nee | Nog niet, akkoord op de investeringskosten. Dit zal worden uitgevoerd (datum nog niet bekend). | Local Facility Manager | National Facility Manager
M61 | Brandmeldinstallatie (BMI) | Brandveiligheid | Elke opslagvoorziening heeft een eigen brandmeldinstallatie met volledige bewaking. | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M62 | Brandbestrijding - brandblussysteem - eisen en beoordeling | Brandveiligheid | is ontworpen, aangelegd, opgeleverd, onderhouden en in gebruik volgens een uitgangspuntendocument (UPD), | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M63 | Brandbestrijding - eisen uitgangspuntendocument (UPD) | Brandveiligheid | Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het brandblussysteem | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M64 | Brandbestrijding - vijfjaarlijkse beoordeling uitgangspuntendocument | Brandveiligheid | Het uitgangspuntendocument wordt elke vijf jaar beoordeeld. | D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M65 | Brandbestrijding - bewaren gegevens uitgangspuntendocument | Brandveiligheid | Archiveren van betreffende documenten, zie opmerkingen | D6, D7 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
M66 | Intern noodplan | Noodplan, incidenten en calamiteiten | Eisen ten aanzien van het interne noodplan zijn voor alle werkgevers opgenomen in Arbeidsomstandighedenwet artikel 3, lid 1 onder e en f, artikel 15 | D12 | Ja | Noodplan opgesteld | Local QSHE representative | National DG Manager
M67 | Noodplan - aanvullend | Noodplan, incidenten en calamiteiten | interne noodplan beschreven hoe te handelen bij een thermal runaway, zichtbare uitwendige beschadigingen en een lekkage van elektrolyt | D12 | Ja |  | Local QSHE representative | National DG Manager
M68 | Bereikbaarheid en inzetdiepte in geval van brand | Noodplan, incidenten en calamiteiten | voldoende ruimte brandweer buitenterrein, rechstreeks deur naar buiten (breed genoeg voor pallet) | D7 | Nee | Inzetdiepte is groter dan 40 meter | Site Manager | Operations Manager
M69 | Toegankelijkheid terrein en bereikbaarheid opslagvoorziening | Noodplan, incidenten en calamiteiten | 2 aparte ingangen tot terrein (minimaal 3,5m breed), vrijhouden van deuren en blussystemen | D7 | Ja | 2 ingangen | Site Manager | Operations Manager
M70 | Vluchtwegen en noodverlichting | Noodplan, incidenten en calamiteiten | voldoende vluchtroutes + adequate noodverlichting en vluchtrouteaanduiding | D12 | Ja |  | Site Manager | Operations Manager
M71 | Behandeling gevallen energiedragers | Noodplan, incidenten en calamiteiten | Observeren en in quanantaine plaatsen | D3 | Ja |  | Operations Manager | Supervisor
M72 | Voorzieningen voor incidentbestrijding | Noodplan, incidenten en calamiteiten | Observeren en in quanantaine plaatsen | D7 | Ja |  | Site Manager | Operations Manager
M73 | Maatregelen ter voorkoming van hoge concentraties gevaarlijke dampen en gassen | Noodplan, incidenten en calamiteiten | permanente mechanische) ventilatie met een ventilatievoud van minimaal 10/uur. | D13 | N.v.t. | Gezien de omvang van het compartiment (meer dan 12000 m2), is het aannemelijk dta de opbouw van gevaarlijke damoen en gassen niet direct tot gezondheid / milieu risico's leidt. | Local Facility Manager | National Facility Manager
M74 | Pictogrammen | Pictogrammen en aanwijzingen | waarschuwingsborden buitenzijde van een opslagvoorziening | D12 | Ja |  | Local Facility Manager | National Facility Manager
Doelen die relevant zijn voor de veilige opslag van lithium-houdende energiedragers:
D1 | Zeker stellen dat energiedragers op de juiste wijze worden opgeslagen afhankelijk van hun aard en status
D2 | Zeker stellen dat de status van energiedragers in de opslag gecontroleerd wordt en dat actie wordt genomen op veranderingen van status
D3 | Zeker stellen dat energiedragers met een groot risico voor een thermal run away apart opgeslagen worden in een aparte opslagvoorziening (Quarantaine opslag)
D4 | Zeker stellen dat laden alleen plaats vindt op daarvoor aangewezen plaatsen en dat het laadproces beheerst wordt
D5 | Zeker stellen dat energiedragers worden opgeslagen onder de juiste condities en omstandigheden
D6 | Voorkomen van escalatie naar opslagvoorziening energiedragers of van opslagvoorziening naar omgeving
D7 | Bestrijding en beheersing van de relevante scenario’s (zoals omgevingsbrand, thermal runaway en brand in een energiedrager) teneinde escalatie te voorkomen
D8 | Zeker stellen deugdelijkheid stellingen
D9 | Zeker stellen dat personeel beschikt over de juiste competenties voor de uit te voeren werkzaamheden
D10 | Voorkomen van negatieve effecten op energie-dragers door andere goederen, werkzaamheden of installaties
D11 | Bescherming tegen overspanningspieken
D12 | Zeker stellen dat adequaat wordt gehandeld bij noodsituaties
D13 | Voorkomen hoge concentraties gevaarlijke gassen of dampen
- Scenario 1: Thermal runaway door mechanische beschadiging van de lithiumhoudende energiedrager.
– Scenario 2: Thermal runaway in de lithiumhoudende energiedrager door elektrische oorzaak.
– Scenario 3: Thermal runaway in de lithiumhoudende energiedrager door thermische oorzaak
Note on D11: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Geldt alleen voor: Nieuwe, gebruikte, in gebruik zijnde, remanufactured (technisch nieuw) energiedragers
Note on D15: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: geldt voor: De vloer van een opslagvoorziening, een eventueel noodzakelijke afdekking van de (hoofd)draagconstructie, alsmede de afdekking aan de binnenzijde van de opslagvoorziening van wanden en dak
Note on D16: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: voorkomen van aanraking met: regen-, schrob- en lekwater alsmede bluswater
Note on D22: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Beschadigingen van de omverpakking / zending; Beschadigingen van de verpakking; Of het product / de verpakking in contact is geweest met water; Aanvullende controles afhankelijk van de aard van de energiedrager zoals beschreven in M18 en M19. Als resultaat van de ingangscontrole worden: Aard en status van de energiedragers vastgelegd; Juiste opslaglocatie / wijze van opslag bepaald conform M21, M24, M26en M28; De energiedragers opgenomen in het registratiesysteem conform M42 en M43.
Note on D23: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: itwendige beschadigingen, zoals deuken, scheuren, open bekabeling; zichtbare waterschade, zoals roest; Brandschade, zoals roet; lekkage van elektrolyt.
Note on D24: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: de onderhoudshistorie van de energiedrager bekend is de energiedrager is voorzien van een certificaat van de refurbisher uit de onderhoudshistorie blijkt dat de energiedrager gerefurbished is (bijvoorbeeld door een certificaat van de refurbisher).
Note on D26: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Voor verpakte energiedragers is de maximale hoogte van de bovenste ligger van de stelling 4,60 meter.
Note on D27: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: De energiedragers in een ADR-verpakking zijn opgeslagen; Verpakkingen op een pallet goed stapelbaar zijn; Er geen andere goederen boven staan; In-rack sprinklers aanwezig zijn.
Note on D31: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Beschadigde en/of defecte energiedragers moeten binnen 14 dagen worden afgevoerd.
Note on D34: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Stoffen die onder de werkingssfeer van het ADR vallen (met uitzondering van ADR –klasse 9) ; Stoffen of voorwerpen die brandbaar zijn; Stoffen die de energiedragers kunnen aantasten (stoffen die oxidatie bevorderen zoals strooizout) ; Oplaadapparatuur die voor gebruik gereed is. Andere werkzaamheden dan noodzakelijk voor de opslag worden niet in de opslagruimte voor energiedragers uitgevoerd.
Note on D36: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Beschadiging verpakking van verpakt opgeslagen en energiedragers Beschadiging van behuizing voor onverpakt opgeslagen energiedragers Lekkage van elektrolyt Stabiliteit van opslag (plaatsing pallet, stapeling, etc.) Actuele toestand van de energiedrager. De opslagvoorzieningen, stellingen etc. worden dagelijks gecontroleerd op onregelmatigheden. Deze controles moeten worden geregistreerd.
Note on D43: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Scheiding tussen vakken voor verpakte energiedragers kan plaatsvinden door: een gangpad van ten minste 3,5 meter breedte; of een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten, waarbij aanvullend geldt: energiedragers worden niet hoger gestapeld dan tot 0,5 meter onder de bovenrand van de scheidingsconstructie; en energiedragers worden niet opgeslagen binnen 0,5 meter van de open zijde van het opslagvak . Scheiding tussen vakken voor onverpakte energiedragers kan plaatsvinden door: een gangpad van ten minste 5 meter breedte; of een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, waarbij aanvullend geldt: energiedragers worden niet hoger gestapeld dan tot 1 meter onder de bovenrand van de scheidingsconstructie; en energiedragers
Note on D46: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Bliksembeveiling - M14 en M16 Stellingen - M37 Detectiesystemen - M51, M52, M53 en M55 Alarmeringssysteem - M54 Brandblusmiddelen - M56 Brandmeldinstallatie - M61 Brandblussysteem - M62 Ventilatie - M74
Note on D47: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: oor typicals 1a, 1c, 1d, 1e, 2a en 2c, een representatief journaal dat de volgende onderdelen bevat: de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse; het UN-nummer van de energiedragers; de hoeveelheid energiedragers per UN-nummer; een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen opnemen. een actuele tekening met daarop aangegeven: de plattegrond van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten; de plaats waar de energiedragers zijn opgeslagen; een noordpijl.
Note on D48: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: nieuwe energiedragers; gebruikte energiedragers; defecte/beschadigde energiedragers; refurbished energiedragers; remanufactured energiedragers. De registratie moet daarnaast voor typicals 1a, 1c, 1d, 1e, 2a en 2c minimaal de volgende aspecten benoemen: Aantal; Gewicht en vermogen; Datum van ontvangst; Status van de energiedrager (stabiele of instabiel) voor gebruikte en defecte/beschadigde energiedragers; State of charge wanneer beschikbaar, dit geldt in ieder geval voor energiedragers die bewust opgeladen opgeslagen worden; Locatie in de opslag. Het registratiesysteem moet actueel worden gehouden en gedurende tenminste vijf jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde toezichthouders op aanvraag ter inzage worden gegeven.
Note on D50: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: eze deskundige is opgeleid voor zijn of haar werkzaamheden met de van toepassing zijnde PGS-voorschriften, aangevuld met basiskennis van gevaren en risico’s van lithium-houdende energiedragers. eze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met energiedragers. Informatie over de vakbekwaamheid van de deskundige moet beschikbaar zijn.
Note on D51: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Deze personen moeten tevens op de hoogte zijn van het interne noodplan (MW67 en M68).
Note on D53: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: De kans op aanrijdingen zal klein zijn bij toepassing van een lay-out en stellingconfiguratie conform NEN-EN 15620 en met goed opgeleide en geïnstrueerde heftruckchauffeurs.
Note on D56: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: en detectie is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden volgens een uitgangspuntendocument (UPD) (M64). De detectiesystemen zoals bedoeld in M51 en M52 kunnen gecombineerd worden.
Note on D57: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Dit detectiesysteem moet conform de NEN 2535:2017 worden geprojecteerd. De detectiesystemen zoals bedoeld in M51 en M52 kunnen gecombineerd worden.
Note on D58: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: De detectie moet representatief zijn voor de volledige opslagruimte. Voor het bepalen van het daartoe benodigd aantal detectoren en de locatie van de detectoren zijn de richtlijnen van de fabrikant van de detectieapparatuur leidend. Het meetbereik van het detectiesysteem moet passend zijn voor detectie van de in Tabel 5 genoemde niveaus en tenminste een meetbereik hebben van 0 tot 2000 ppm CO. Het toegepaste detectieprincipe is geschikt voor de omstandigheden waaraan de detector wordt blootgesteld (temperaturen, vochtigheid en dergelijke). TOELICHTING Detectie op zowel koolmonoxide als waterstof zorgt voor een betrouwbare vroegtijdige ontdekking van een eventuele thermal runaway-reactie. Bij een thermal runaway komt in een vroeg stadium waterstof vrij en komen altijd aanzienlijke hoeveelheden koolmonoxide vrij. Er zijn CO-detectoren op de markt beschikbaar die kruisgevoelig zijn voor waterstof.
Note on D60: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: ij los opgeslagen energiedragers (buiten de verpakking) is een stelling per stapellaag over de volle lengte voorzien van een sensorkabel voor branddetectie. Per 50 strekkende meter sensorkabel is een adresseermodule opgenomen. De adresseermodules zijn aangesloten op de brandmeldinstallatie (M61). Dit moet onderdeel zijn van het UPD (M64).
Note on D63: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Het onderhoud omvat in elk geval ook een controle op de goede werking van brandblussers en brandslanghaspels. Voor brandslanghaspels moet onderhoud in ieder geval elk jaar plaatsvinden. Voor brandblussers is dit elke twee jaar.
Note on D64: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: De capaciteit van de bluswatervoorziening is afgestemd op de aard van de activiteiten en de ligging van de opslagvoorziening en bedraagt voor een kleine opslagvoorziening (typicals 1a t/m 1e) een hydrant met een 60 m3/uur en voor de typicals 2a, 2c en en 3b een hydrant met 90 m3/uur. Binnen een straal van tenminste 0,9 meter rondom een hydrant mogen zich geen obstakels bevinden. Een hydrant moet tot op ten hoogste 15 meter via rijpaden met brandweervoertuigen op een snelle en veilige manier kunnen worden bereikt. Tussen de hydrant en het brandweervoertuig moet een goed toegankelijk voetpad zijn, waarover of -langs de brandweer toevoerslangen kan afleggen.
Note on D66: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Elke opslagvoorziening heeft een eigen brandmeldinstallatie met volledige bewaking. De brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2535. Het beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie vindt plaats volgens NEN 2654-1+C1. Wanneer een brandblussysteem vereist is (M62) is de BMI opgenomen in het UPD (M64).
Note on D67: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Een brandblussysteem (M62): is ontworpen, aangelegd, opgeleverd, onderhouden en in gebruik volgens een uitgangspuntendocument (UPD), zie M64; wordt jaarlijks op functioneren en onderhoud beoordeeld door een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandblussystemen. TOELICHTING De UPD- opsteller is gecertificeerd voor het opstellen van Uitgangspuntendocumenten en Specificaties onder het nieuwe landelijke CCV-certificatieschema ‘Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging’.
Note on D68: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het brandblussysteem en omvat de uitgangspunten daarvoor. Het UPD bevat: de doelstelling of doelstellingen van het brandblussysteem; de beschrijving van de situatie waarvoor het brandblussysteem doeltreffend is ten aanzien van de doelstellingen. De beschrijving omvat: de lijst van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en/of groepen van gevaarlijke stoffen en/of ADR-gevarenklassen waarvoor vergunning is verleend dan wel wordt aangevraagd en die van belang zijn voor de keuze en werking van het brandblussysteem; de lijst van overige stoffen (aanverwante stoffen, koopmansgoederen en pallets) die kunnen worden opgeslagen en die van belang zijn voor de keuze en werking van het brandblussysteem; de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het brandblussysteem; de brandscenario’s waarvoor het brandblussysteem doeltreffend moet zijn. het gekozen brandblussysteem met verantwoording; de prestatie-eisen te stellen aan het brandblussysteem om de doelstellingen te bereiken; de voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie toe te passen normen (de ontwerpnorm) met verantwoording van de keuze; de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpnorm en/of deze PGS; door toepassing van een gelijkwaardig alternatief met verantwoording; door het niet van toepassing verklaren van onderdelen van de ontwerpnorm met verantwoording.
Note on D69: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Het uitgangspuntendocument wordt elke vijf jaar beoordeeld. Deze beoordeling: wordt uitgevoerd door een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandbeveiligingsystemen; gaat over de gebruikte uitgangspunten en normen in relatie tot de beste beschikbare technieken; gaat over wijzigingen in de activiteiten. Bevindingen uit de beoordelingen moeten doorgevoerd worden.
Note on D70: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: De volgende documenten of gegevens worden bewaard: het uitgangspuntendocument; de goedkeuring door het bevoegd gezag; de beoordeling door inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandbeveiligingsystemen; de jaarlijkse beoordeling van het brandbestrijdingssysteem door die inspectie instelling; de vijfjaarlijkse beoordeling van het uitgangspuntendocument door die inspectie instelling.
Note on D72: Kunze, Emile / Kuehne + Nagel / BON QM: Aanvullend op MW67 is in het interne noodplan beschreven hoe te handelen bij een thermal runaway, zichtbare uitwendige beschadigingen en een lekkage van elektrolyt. Dit omvat ten minste: Contactinformatie van betrokken partijen Hoe de alarmering geregeld is (24/7) Hoe er op de alarmering gereageerd moet worden Scenariobeschrijvingen bij brandmelding Plattegrond waarop bluswatervoorzieningen aangegeven zijn Informatie over de toegang tot het terrein van de opslagvoorziening Plattegrond de opslagvoorziening met daarbij duidelijk aangegeven opslaglocaties van energiedragers Wat te doen na een incident (opruimen eventuele lekkages elektrolyt, opruimen bluswater, etc.) Als onderdeel van het noodplan moet een plan van aanpak opgesteld worden hoe een bedrijf een energiedrager die in een thermal runaway raakt verwijderd uit de betreffende ruimte wanneer er geen brandblussysteem (M62) aanwezig is of wanneer het brandblussysteem geen blussende werking heeft maar de brand slechts beheerst. Het noodplan moet rekening houden met omliggende risicobronnen en afgestemd worden met de betreffende Veiligheidsregio.

## 3. Risico matrix BRZO
Risicomatrix BRZO |  |  |  |  | Kans
[5 empty] | Verwaarloosbaar | Klein | Middelmatig | Groot | Zeer groot
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Er is een theoretische kans dat het scenario zich ontwikkelt | Het is voorstelbaar dat het scenario zich voordoet binnen de branche, maar niet vanzelfsprekend dat het zich gedurende de levensduur van de installatie of uitvoeren van de activiteiten voordoet | Het is voorzienbaar dat het scenario zich gedurende de levensduur van de installatie of het uitvoeren van de activiteit zal voordoen | Het is voorzienbaar dat het scenario zich gedurende de levensduur van de installatie of het uitvoeren van de activiteit meerdere keren zal voordoen | Het is voorzienbaar dat het scenario zich jaarlijks meerdere keren zal voordoen bij het gebruik van de installatie of het uitvoeren van de activiteit
Effect
|  | Veiligheid, Gezondheid, Mens | Milieu | Materiaal
Gering | 1 | EHBO noodzakelijk, geen onderbreking werkzaamheden | Meetbare milieueffecten met naar verwachting kleine of verwaarloosbare schadelijke gevolgen | Schade < €500,- | minimaal (1) | minimaal (2) | laag (3) | laag (4) | Gemiddeld (5)
Belangrijk | 2 | Minimale gezondheidseffecten, geen verzuimdagen | Meetbare aspecten met schadelijke effecten voor milieu | Schade < €5000,- | minimaal (2) | laag (4) | gemiddeld (6) | gemiddeld (8) | hoog (10)
Ernstig | 3 | Gezondheidseffecten die echter nog wel te genezen / te verhelpen zijn, met verzuim | Milieueffecten korte termijn met acties nodig om schade te beperken of te herstellen / incidentele overschrijding van wettelijke eisen | Schade < €50.000,- | laag (3) | gemiddeld (6) | gemiddeld (9) | hoog (12) | hoog (15)
Groot | 4 | Blijvend letsel en/of levensbedreigende verwondingen met veel verzuim en er kan een dodelijk slachtoffer zijn | Milieueffecten langere termijn met aanzienlijke acties nodig om schade te herstellen / meerdere overschrijding van wettelijke eisen | Schade < €100.000- | laag (4) | gemiddeld (8) | hoog (12) | hoog (16) | hoog (20)
Catastrofaal | 5 | Een aantal doden | Ernstige onomkeerbare milieuschade. Zeer ernstige en lange overschrijding van wettelijke eisen / zeer ernstige hinder | Schade > €100.000,- | gemiddeld (5) | hoog (10) | hoog (15) | hoog (20) | urgent (25)
| Score | Risiconiveau | Actie
| 1 < 3 | Minimaal | Geen aanpassing noodzakelijk
| 3 < 5 | Laag | Additioneel instrueren van medewerkers
| 5 < 10 | Gemiddeld | Correctieve maatregelen noodzakelijk
| 10 < 20 | Hoog | Correctieve maatregelen per direct noodzakelijk
| > 20 | Urgent | Werkzaamheden niet toegestaan

## 4. Uitkomst risicostudie
| Datum: | 28.10.2025
| Site: | Helmond - Contract Logistics
Uitkomst risicostudie - PGS 37-2:2023 versie 1.0
Actie nr. | Maatregel nr. | Constatering op basis van risicostudie Lithium batterijen: | Actie
1 | M45 | Minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid zijn. | PGS37-2 training extern, nog in te plannen. 2-daagse inhouse training zal in Q1 2026 worden ingepland. Deze training zal plaatsvinden in Doesburg en worden verzorgd door de Evo Fenedex.
2 | M60 | Er is geen bluswateropvangvoorziening aanwezig met een inhoud van ten minste 2 uur gebruik van het brandblussysteem. | Nog niet, er is wel akkoord op de investeringskosten. Dit zal worden uitgevoerd (datum nog niet bekend).
3 | M68 | Inzetdiepte is groter dan 40 meter, | Het doel van maatregel M68 is in essentie om bij een brand waarbij een batterij is betrokken een veilige inzet mogelijk te maken, waarbij eventueel brandende batterijen naar buiten kunnen worden gebracht zonder dat de inzetdiepte te groot wordt. Bij K&N is op locatie een sprinklerinstallatie aanwezig die is ontworpen en toereikend is voor dit type opslag, conform de relevante FM-datasheets. Daarmee mag worden verwacht dat de installatie, gedurende de benodigde sproeitijd, de brand binnen het sproeivlak zal beheersen. In combinatie met het actuele handelingsperspectief van de brandweer, die aangeeft bij brandende batterijen geen binneninzet te doen, is de inzetdiepte van meer dan 40 meter praktisch gezien niet van toepassing. Pas wanneer de sprinkler de brand heeft beheerst, de vlammen zijn gedoofd en het zicht toereikend is, zal de brandweer, samen met een gespecialiseerde partij, het voorbereide plan uitvoeren om de instabiele batterij gecontroleerd naar buiten te brengen.
Actions Facility
Toelichting toegevoegd

## Blad1
Oorzaakscenario's
Gevolgscenario's
Ja
Nee
N.v.t.